## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 2 кв. 2022 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2022-04-02 | 18:51 | 2022-04-02 | 21:07 | 2:16 | ТО | АПВН, РПВН | Ф.23-16 Западно-Полуденное нмр. | ПС 35/6 кВ №123 АО В-6 Ф.23-16 действием ТО АПВН, РПВН. Штормовое предупреждение №91 от 01.04.2022, порывы ветра 17 м/с. Выполнен осмотр: пролет опор №№37-38 падение дерева из вне охранной зоны ВЛ, убрано, на проводах фаз "А", "В" следы электродугового воздействия (ремонт не требуется). | 4.516
2 | ООО "ЭНТ" | 2022-04-04 | 15:54 | 2022-04-04 | 18:26 | 2:32 | ТО | АПВН, РПВН | Ф.Б1-9 Вахское нмр. | БРУ-6 кВ №1 БКНС -14 АО В-6 Ф.Б1-9 действием ТО, АПВН, РПВН. Штормовое предупреждение №93 b от 03.04.2022, порывы ветра 15-17 м/с. Выполнен осмотр: пролет опор №№21-22 падение дерева из вне охранной зоны ВЛ, дерево убрано, ремонт ВЛ не требуется.
3 | ООО "ЭНТ" | 2022-04-04 | 3:32 | 2022-04-05 | 7:02 | 3:30 | ТО | АПВН, РПВН | Ф.7-2 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №107 в 03:32 АО В-6 Ф.7-2 действием ТО, АПВН, РПВН. Бюллетень погоды №94 от 04.04.2022, порывы ветра до 15 м/с. Выполнен осмотр: пролет опор №38 и приемный портал КТПН-6/0,4 кВ К-37 дерево на проводах, упавшее из вне охранной зоны ВЛ, дерево убрано, ремонт ВЛ не требуется.
4 | ООО "ЭНТ" | 2022-04-08 | 15:50 | 2022-04-08 | 16:56 | 1:06 | МТЗ | АПВН, РПВН | Ф.Кр-3 Крапивинское нмр. | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-3 действием МТЗ АПВН, РПВУ с последующим АО в 16:12 действием МТЗ АПВН. Переведена нагрузка на Ф.Кр-15. Бюллетень погоды №97 от 07.04.2022, порывы ветра до 15-17 м/с. Пробой проходных изоляторов фаз «А», «В», «С» на ТП «Узел №8 МФНС-УПН «Кр»/25кВА». ТП демонтирована.
5 | ООО "ЭНТ" | 2022-04-12 | 11:01 | 2022-04-12 | 11:01 | 0:00 | ДЗТ, АВР-6 | - | СВ-35 ПС 35/6 кВ №110 | ПС 35/6 кВ №110 АО 1Т действием ДЗТ, АВР-6 успешно. При осмотре обнаружено на СВ-35 со стороны 1С-35 разрушение изоляции ввода фазы «С» и электродуговое повреждение ввода фазы «В». Выполнена замена СВ-35, 25.04.2022.
6 | ООО "ЭНТ" | 2022-04-21 | 17:50 | 2022-04-21 | 17:50 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.10-7 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №110 АО В-6 Ф.10-7 действием МТЗ, АПВУ. Бюллетень погоды №110 от 20.04.2022, порывы ветра до 14 м/с. 22.04.2022 выполнен осмотр, в пролете опор №№46/2-47/2 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны, ремонт не требуется.
7 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-06 | 22:20 | 2022-05-06 | 22:20 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.3-6 Западно-Останинского нмр. | ПС 35/6 кВ №503 АО В-6 Ф.3-6 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение №126 от 06.05.2022, порывы ветра 14-20 м/с, гроза с дождем. Выполнен осмотр, место замыкания не установлено. | 6.469
8 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-07 | 3:43 | 2022-05-07 | 3:43 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.Кр-15 Крапивинское нмр. | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-15 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение №126 от 06.05.2022, порывы ветра 18-22 м/с с мокрым снегом. Выполнен осмотр, место замыкания не установлено.
9 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-07 | 5:50 | 2022-05-07 | 5:50 | 0:00 | ТО | АПВУ | ЦЛ-2 ЗМ Западно-Моисеевское нмр. | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская АО В-35 ЦЛ-2 ЗМ действием ТО, АПВУ. 09.05.2022 при осмотре обнаружено опора №1 спуски от ЛР-35 ЦЛ-2 ПС 110 кВ Западно-Моисеевская подгар проводов фаз "В" и "С", ремонт не требуется.
10 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-07 | 6:13 | 2022-05-07 | 6:13 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.ЧР-7 Черемшанское нмр. | ПС 110 кВ Черемшанская, АО В-6 Ф.ЧР-7 действием ТО, АПВУ. Схлест проводов в пролете опор №№33-35, разрушение траверсы на опоре №34. Выполнен ремонт.
11 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-07 | 6:23 | 2022-05-07 | 6:23 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.10-4 Западно-Катыльгинское нмр. | ПС 35/6 кВ №410, АО В-6 Ф.10-4, МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №126 (порывы ветра 25-27 м/с мокрый снег) от 06.05.2022. Выполнен осмотр доступных участков, метсо замыкания не установлено. Дальнейший осмотр с применением спецтехники на июль 2022.
12 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-07 | 6:31 | 2022-05-07 | 6:31 | 0:00 | 3 ст. ДЗ | АПВН, РПВН | ЦЛ-5 Западно-Полуденное нмр. | ПС 110 кВ Малореченская АО В-35 ЦЛ-5 действием 3ст ДЗ, АПВН. РПВН. В 7:44 на ПС 35/6 кВ №124 АО 2Т действием МТЗ при отключенном В-6 1Т после работы АВР-6 при отключении ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 в 10:05 включен 2Т. Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ ЦЛ-5, ЦЛ-5з, обнаружено: ВЛ-35 кВ ЦЛ-5з, пролет опор №№44/1а-45/1 схлест проводов фаз "А", "С" провис и повреждение провода на опоре № 45/1 фаза "А". 09.05.2022 дефекты устранены, ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 введена в работу.
13 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-07 | 8:14 | 2022-05-07 | 10:05 | 1:51 | ТО | АПВН, РПВУ | Ф.11-4 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №111 АО В-6 Ф.11-4 действием ТО, АПВн, РПВу. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №126. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. Выполнен осмотр следы схлёста проводов опора №69 (при порывах ветра), устранено.
14 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-07 | 8:25 | 2022-05-07 | 8:58 | 0:33 | МТЗ | АПВН, РПВУ по ТУ | Ф.2-2 Игольское нмр. | ПС 35/6 кВ №302, АО В-6 Ф.2-2 действием МТЗ, АПВН, по ТУ успешно. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №126. Обрыв троса оттяжки на опоре №85/1, наклон опоры с увеличением стрелы провиса проводов в пролете опор №№85/1÷86/1. Выполнена выправка опора №85/1, усранение провиса провода.
15 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-07 | 10:34 | 2022-05-07 | 10:34 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.10-8 Оленье нмр. | ПС 35/6 кВ №410, АО В-6 Ф.10-8, ТО, АПВУ. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №126. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. Возникновение межфазного замыкания проводов фаз «А» и «С» при обрыве вязки крепления провода к штыревому изолятору фазы «А» на опоре №88 ВЛ-6 кВ Ф.10-8. Выполнен ремонт.
16 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-07 | 12:55 | 2022-05-07 | 18:46 | 5:51 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Ф.3-14 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-14 действием МТЗ, АПВн, РПВу. В 14:24 повторное АО В-6 Ф.3-14 (МТЗ, АПВН). Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №126. Выполнен осмотр, обнаружено:Ф.3-14 опора №71 фаза "В"- разрушение изолятора, срыв провода. Ввыполнен ремонт, введен в работу.
17 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-07 | 13:10 | 2022-05-07 | 13:10 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.24-13 Лугинецкое нмр. | ПС 35/6 кВ №524, АО В-6 Ф.24-13, МТЗ, АПВУ. При осмотре обнаружено в пролете опор №№95/3-96/3 упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ, ремонт провода не требуется.
18 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-07 | 12:19 | 2022-05-07 | 14:53 | 2:34 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | ЦР-12 Чкаловское нмр. | ПС 10/35 кВ №127 АО В-35 ЦР-12, АПВ нет. РПВ успешно.ПС 35/6 кВ №128 работа АВР-6 успешно. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №126 (порывы ветра 25-27 м/с мокрый снег) от 06.05.2022. выполнен осмотр в доступных местах - место замыкания не установлено, запланирован в январе 2023 по предоставлении спецтехники АО "ТН" ВНК.
19 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-14 | 2:16 | 2022-05-14 | 2:16 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.6-7 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №106 АО В-6 Ф.6-7 действием МТЗ, АПВУ. 14.05.2022 выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-7 выявленно: опора №№18/1-19/1 следы подгара провода фаз "А", "С" (зацеп неустановленной техникой), ремонт не требуется.
20 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-16 | 18:38 | 2022-05-16 | 18:38 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.Кр-1 Крапивинское нмр. | ПС 110 кВ Крапивинская, АО В-6 Ф.Кр-1 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предуприждение №135 от 15.05.2022. 20.05.2022 произведен осмотр, выявлен разрушенный изолятор и провод на траверсе фазы "В" на опоре №137/4. Произведен ремонт, восстановлена нормальная схема ВЛ-6 кВ Ф.Кр-1.
21 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-16 | 18:51 | 2022-05-16 | 18:58 | 0:07 | 2 ст. МТЗ | АПВН, РПВУ по ТУ | Ф.11-19 Крапивинское нмр. | ПС 35/6 кВ №611, АО В-6 Ф.11-19 действием МТЗ 2ст, АПВН, РПВУ по ТУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предуприждение №135 от 15.05.2022. 17.05.2022 произведен осмотр в доспупных местах, замечаний не выявлено, дальнейший смотр с использованием спец. техники планируется до 30.07.2022.
22 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-19 | 13:57 | 2022-05-19 | 13:57 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.6-24 Карайское нмр. | ПС 35/6 кВ №306, АО В-6 Ф.6-24 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №137 b: гроза, порывы ветра до 16 м/с. 19.05.2022 произведен осмотр, замечаний не обнаружено.
23 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-24 | 9:02 | 2022-05-24 | 10:03 | 1:01 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.О-31 Советское нмр. | РУ-6 кВ "Очистные сооружения" АО В-6 Ф.О-31 действием МТЗ АПВН, РПВУ. Подрядной организацией "ООО Югра Лесстрой" при вырубке поросли, по согласованной заявке ЦИТУ АО "ТН" ВНК, в охранной зоне ВЛ допущено падение дерева на провода ВЛ-6 кВ Ф.О-31, в пролете опор №№101/4-102/4. Дерево убрано, ремонт ВЛ не требуется. Ф.О-31 включен в работу.
24 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-24 | 19:26 | 2022-05-24 | 19:26 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ц-9, Ц-12 Советское нмр. | ПС 220 кВ Советско-Соснинская, АО ВЛ-35 кВ Ц-9, Ц-12 действием МТЗ , АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №144 (порывы ветра до 12 м/с, по северу дожди, грозы.) от 24.05.2022.Выявлено: опора №3-4 поросль касание до нижних проводов, выполнена вырубка.
25 | ООО "ЭНТ" | 2022-05-30 | 10:58 | 2022-05-30 | 11:15 | 0:17 | МТЗ | АПВН | Ф.6-7 Карайское нмр. | ПС 35/6 кВ №306 АО В-6 Ф.6-7, действием МТЗ, АПВН. При осмотре обнаружено: опора№9 провод фазы "В" на траверсе, опора №49/6 разрушен изолятор фазы "В", опора №105/3 провод на траверсе фаза "А". 30.05.2022 произведен ремонт на опорах №9, №49/6. 31.05.2022 выполнен ремонт опоры №105/3, собрана нормальная схема
26 | ООО "ЭНТ" | 2022-06-02 | 4:16 | 2022-06-02 | 4:16 | 0:00 | АО | АПВУ | Ф.17-4 Первомайское нмр. | ПС 35/6 кВ №417 АО В-6 Ф.17-4 АПВУ. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №152 порывы ветра 15-18 м/с. Выполнен осмотр, на опоре №25, 87, 148/3 обнаружены сколы изоляторов фаз "В","С" в следствии грозового перенапряжения. Ремонт запланирован на июль 2022. | 4.903
27 | ООО "ЭНТ" | 2022-06-04 | 16:21 | 2022-06-04 | 16:21 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.7-2 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №107 АО В-6 Ф.7-2 действием МТЗ, АПВУ. При осмотре обнаружено: в пролете опора №38 до приемного портала К-37, обнаружено упавшее дерево в следствие слома диким животным, следы подгара на проводах фаза "А","В","С". Ремонт не требуется.
28 | ООО "ЭНТ" | 2022-06-11 | 23:56 | 2022-06-12 | 0:22 | 0:26 | 2 ст. МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.3-1 Западно- Останинское нмр. | ПС 35/6 кВ №503 АО В-6 Ф.3-1 действием 2 ст. МТЗ, АПВН, РПВУ. Гроза. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №161 от 10.06.2022. Выполнен полый осмотр замечаний не выявлено.
29 | ООО "ЭНТ" | 2022-06-15 | 22:18 | 2022-06-15 | 23:38 | 1:20 | ТО | АПВН, РПВУ | Ф.6-1 Вахское нмр. | ПС 35/6 №206 АО В-6 Ф.6-1 действием ТО, АПВН, РПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №166 от 15.06.2022. 16.06.2022 произведен осмотр, выявлен скол изолятора на опоре №81/3, планируется ремонт по предоставлению отключения потребителя.
30 | ООО "ЭНТ" | 2022-06-15 | 22:24 | 2022-06-15 | 23:38 | 1:14 | ТО | АПВН, РПВУ | Ф.6-13 Вахское нмр. | ПС 35/6 №206 АО В-6 Ф.6-13 действием ТО, АПВН, РПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №166 от 15.06.2022. 16.06.2022 произведен осмотр, замечаний не выявлено.
31 | ООО "ЭНТ" | 2022-06-15 | 22:34 | 2022-06-15 | 22:34 | 0:00 | ДЗ | АПВУ | ЦЛ-3 Вахское нмр. | ПС 110 кВ Вахская АО В-35 ЦЛ-3 действием ДЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №166 от 15.06.2022. Производится осмотр в том числе на плавсредствах, полный осмотр ЛЭП запланировано выполнить в июле 2022.
32 | ООО "ЭНТ" | 2022-06-16 | 2:48 | 2022-06-16 | 2:48 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.26-10 Малореченское нмр. | ПС 35/6 кВ №126 АО В-6 кВ Ф.26-10 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №166 от 15.06.2022. 16.06.2022 произведен частичный осмотр от опоры №1 до опоры №55, замечаний способствующих АО не выявлено. Продолжение осмотра по предоставлению спецтехники.
33 | ООО "ЭНТ" | 2022-06-16 | 10:42 | 2022-06-16 | 10:57 | 0:15 | МТЗ | АПВН, РПВУ по ТУ | Ф.21-5 Катыльгинское нмр. | ПС 35/6 кВ №421 АО В-6 кВ Ф.21-5 действием МТЗ, АПВН, РПВУ по ТУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №166 от 15.06.2022. В пролете опор №№30-31 подрос. Выполнена вырубка.
34 | ООО "ЭНТ" | 2022-06-18 | 16:21 | 2022-06-18 | 16:21 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.17-4 Первомайское нмр. | ПС 35/6 кВ №417 АО В-6 кВ Ф.17-4 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №168 от 17.06.2022. Скол изолятора опора №25 фаза "В", опора №87 фаза "С", опора №60/5 фаза "С" .
35 | ООО "ЭНТ" | 2022-06-19 | 10:38 | 2022-06-19 | 11:15 | 0:37 | НВЧЗ | РПВУ | ВЛ 110 кВ Игольская – Двуреченская с отпайками I цепь (С-140) | АО В-110 С-140 действием НВЧЗ РПВУ. ПС 110 кВ Двуреченская (ИМФ Ф. А-0 L=56 км) АПВ не работала, схема ремонтная. Производится осмотр, выполнен осмотр , опора №98 фаза "А" следы перекрытия гирлянды изоляторов, разрушено 2 изолятора из 7. 22.06.2022 ремонт выполнен.
36 | ООО "ЭНТ" | 2022-06-22 | 19:59 | 2022-06-22 | 19:59 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.В-1 Вахскоее нмр. | ПС 110 кВ Вахская АО В-6 Ф.В-1 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен частичный осмотр, замечаний не обнаружено, продолжение осмотра 23.06.22. Штормовое предупреждение №173, порывы ветра до 15-17 м/с .
37 | ООО "ЭНТ" | 2022-06-24 | 16:32 | 2022-06-24 | 16:32 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.8-16 Таловое нмр | ПС 35/6 кВ №308 АО В-6 кВ Ф.8-16 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №174 от 23.06.2022. 26.06.22 выполнен осмотр, выявлен поврежденный изолятор на оп.103.28.06.2022 выполнен ремонт.
38 | ООО "ЭНТ" | 2022-06-24 | 18:57 | 2022-06-24 | 18:57 | 0:00 | МТЗ | АВР-6 | В-6 1Т ПС 35/6 кВ №108 | ПС 35/6 кВ №108 АО В-6 1Т действием МТЗ, работа АВР-6. Гроза. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №174 от 23.06.2022. 25.06.22 МС РЗА ПС-108 КРУН-6кВ яч.№3 В-6 1Т произведена послеаварийная проверка УРЗА. Заменена неисправное реле РСТ-42В "резервное МТЗ". Собрана нормальная схема.