## Содержание
Отчет по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг
|  | ООО "Энергонефть Томск" | за 2022 год
(наименование электросетевой организации)
№ | Форма Методических указаний (Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 №1256 ) | Наименование
1 | Форма 1.3 | Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
2 | Форма 1.7 | Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2019 года)
3 | Форма 1.9 | Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
4 | Форма 3.1 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период, 2022 год
5 | Форма 3.2 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2022 год
6 |  | Данные для расчета показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети ООО "Энергонефть Томск" за период 2022 года
7 | Форма 4.1 | Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
8 | Форма 4.2 | Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
9 | Форма 8.1 | Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2022 год
10 | Форма 8.3 | Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  |  | Ломакин Д.В.
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)

## Форма 1.3.
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации
За 2022 год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 1838
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 0.040905
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.026115
Первый заместитель генерального директора - главный инженер _____________________ |  | Ломакин Д.В.
Должность подпись |  | ФИО

## Форма 1.7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой, начинается с 2018 года)
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024
|  |  | факт | план | факт | план | факт | предложение | план | предложение | план | предложение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 1. Проведение капитальных ремонтов, вырубки пораслей в охранной зоне ВЛ. 2. Оптимизация схем электроснабжения по мероприятиям, в рамках капитальных ремонтов, реконструкции объектов. 3. Проведение работ с потребителями подключеными к сетям ООО "Энергонефть Томск" по приведению сетей потребителя в надлежащее техническое состояние. 4. Отключение от сетей бездействующих участков ВЛ и оборудования. | Мероприятия направлены на снижение количества, длительности и тяжести отключений, уменьшение времени на поиск и устранение нарушений. Улучшение качества оказываемых услуг потребителям электроэнергии. | 0.049673 | 0.05478 | 0.016467 | 0.05396 | 0.040905 |  | 0.05315 |  | 0.05235
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  | 0.015472 | 0.02123 | 0.014245 | 0.02091 | 0.026115 |  | 0.0206 |  | 0.02029
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | Поддержка интернет-сервиса электронной подачи и обработки заявок на технологическое присоединение. Данный сервис псокращает время обработки Заявок на ТП, начиная от приема до конечного результата в виде подписанного договора. | Необходимость разъяснения потребителям их прав и обязаностей при осуществлениии технологических присоединений и пользовании услугами по передаче электрической энергии, в целях снижения времени проходящего от подачи заявки до подключения и заключения договоров. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  | ______________________________ | Ломакин Д.В.
(должность) |  | (подпись)

## Форма 1.9.
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 4445.6185 | Договоры аренды недвижимого имущества с АО "Томскнефть ВНК" №241-18 от 01.12.2018, №64-19 от 01.07.2019, №242-18 от 01.12.2018, №02-21 от 01.10.2020, №236-18 от 01.12.2018, №244-18 от 01.12.2018, №182-18 от 27.08.2018, №196-18 от 01.11.2018, №197-18 от 01.11.2018, №198-18 от 01.11.2018, №199-18 от 01.11.2018, №200-18 от 01.11.2018, №234-18 от 01.12.2018, №235-18 от 01.12.2018, №62-19 от 01.07.2019, №68 -19 от 01.07.2019, №11-22 от 01.01.2022, ЭНТ-73/21 от 01.10.2021 и Договор аренды недвижимого имущества с МКУ Администрация Нововасюганского сельского поселения №4910016/0046Д от 25.12.2015г.
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 4.119 | Договоры аренды недвижимого имущества с АО "Томскнефть ВНК" №241-18 от 01.12.2018
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 0.09265%
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 1838
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 2932 | Договоры аренды недвижимого имущества с АО "Томскнефть ВНК" №241-18 от 01.12.2018, №64-19 от 01.07.2019, №242-18 от 01.12.2018, №01-21 от 01.10.2020 и Договор аренды недвижимого имущества с МКУ Администрация Нововасюганского сельского поселения №4910016/0046Д от 25.12.2015г.
5 | Средняя летняя температура, °C | 17.9 | Статистический справочник Россия
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателюПsaidi | 6 | -
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 3 | -
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  | ________________________ Д.В. Ломакин
з

## Форма 3.1.
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2022 год
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 2410
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  | Ломакин Д.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## Форма 3.2.
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети, в период 2022 год
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  | 2380
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  | 1
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  | Ломакин Д.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## Расчет Птпр
Данные для расчета показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети ООО "Энергонефть Томск" за период 2022 года
№ пп | Показатель |  | Значение показателя, годы
2021
шт.
А | 1 |  | 2
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении ТП заявителей к сети, шт. (N заяв_тпр) |  | 2410
2 | Число заявок на ТП к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении ТП заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) |  | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети, (Пзаяв_тпр) |  | 1
4 | Число договоров об осуществлении ТП заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о ТП, шт. (N сд_тпр) |  | 2380
5 | Число договоров об осуществлении ТП заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о ТП, по которым произошло нарушение установленных сроков ТП, шт. (Nнссд_тпр) |  | 0
6 | Показатель качества исполнения договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, (Пнс_тпр) |  | 1
7 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети,(Птпр) |  | 1
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  | Ломакин Д.В.
Должность |  | подпись | ФИО

## Форма 4.1.
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы (пункта) методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1 |  | 0.9874
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | -
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 2 |  | 0.040905
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 3 |  | 0.026115
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 7 или 12 |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 11 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0.05396
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0.02091
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  | Ломакин Д.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## Форма 4.2.
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | № пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | -
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | 0
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | 0
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 | -
5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | 0
6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | -
7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | 0
8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | 0
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  | Ломакин Д.В.

## Форма 8.1.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2022 год
ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | ПС 35/6 кВ №108 2С-6 | 6 (6.3) | 18,59 2022.01.03 | 19,56 2022.01.03 | В | 0.95 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2910 |  | акт №1 11.01.2022 | 3.4.13.3, 3.4.7.3 | 4.2 | 1 | 0.95 | 1 | 2764.5 | 0
2 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 (6.3) | 14,44 2022.01.07 | 15,37 2022.01.07 | П | 0.88333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 0.88333 | 1 | 512.3333
3 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-16 | 6 (6.3) | 04,40 2022.01.08 | 15,21 2022.01.08 | В | 10.6833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  | акт №2 17.01.2022 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 10.6833 | 1 | 3098.1667
4 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-2 | 6 (6.3) | 10,38 2022.01.08 | 13,26 2022.01.08 | П | 2.8 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | 2.8 | 1 | 476
5 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-15 | 6 (6.3) | 22,54 2022.01.08 | 00,03 2022.01.09 | П | 1.15 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 1.15 | 1 | 207
6 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-8 | 6 (6.3) | 10,45 2022.01.11 | 12,17 2022.01.11 | П | 1.5333 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1770 |  |  |  |  | 1 | 3.0667 | 2 | 2714
7 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 (6.3) | 11,44 2022.01.12 | 13,22 2022.01.12 | П | 1.6333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 1.6333 | 1 | 947.3333
8 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-11 | 6 (6.3) | 10,24 2022.01.14 | 12,55 2022.01.14 | П | 2.5167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460 |  |  |  |  | 1 | 2.5167 | 1 | 1157.6667
9 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Чр-7 | 6 (6.3) | 10,37 2022.01.14 | 17,23 2022.01.14 | П | 6.7667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 6.7667 | 1 | 1827
10 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Чр-7 | 6 (6.3) | 10,40 2022.01.15 | 17,17 2022.01.15 | П | 6.6167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 6.6167 | 1 | 1786.5
11 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-18 | 6 (6.3) | 10,05 2022.01.16 | 18,00 2022.01.16 | П | 7.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7.9167 | 1 | 0
12 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-18 | 6 (6.3) | 10,34 2022.01.17 | 10,34 2022.01.17 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 |  | акт №3 01.02.2022 | 3.4.12.5, 3.4.7.3 | 4.12, 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-5 | 6 (6.3) | 14,43 2022.01.18 | 17,30 2022.01.18 | П | 2.7833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | 2.7833 | 1 | 1252.5
14 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-14 | 6 (6.3) | 16,10 2022.01.18 | 16,54 2022.01.18 | В | 0.73333 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1260 |  | акт №4 28.01.2022 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.14, 4.12 | 0 | 0 | 0 | 924
15 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-16 | 6 (6.3) | 11,47 2022.01.20 | 20,03 2022.01.20 | П | 8.2667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 8.2667 | 1 | 2397.3333
16 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-2 | 6 (6.3) | 22,57 2022.01.20 | 22,57 2022.01.20 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | акт №5 03.02.2022 | 3.4.8 | 4.4, 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-11 | 6 (6.3) | 11,07 2022.01.27 | 16,18 2022.01.27 | П | 5.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 5.1833 | 1 | 414.6667
18 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-5 | 6 (6.3) | 11,07 2022.01.27 | 16,18 2022.01.27 | П | 5.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1 | 5.1833 | 1 | 2125.1667
19 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-12 | 6 (6.3) | 11,07 2022.01.27 | 16,18 2022.01.27 | П | 5.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 940 |  |  |  |  | 1 | 5.1833 | 1 | 4872.3333
20 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-1 | 6 (6.3) | 11,08 2022.01.28 | 11,55 2022.01.28 | П | 0.78333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420 |  |  |  |  | 1 | 0.78333 | 1 | 329
21 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-16 | 6 (6.3) | 11,26 2022.01.29 | 12,49 2022.01.29 | П | 1.3833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 1.3833 | 1 | 415
22 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-2 | 6 (6.3) | 13,47 2022.01.30 | 15,47 2022.01.30 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 640
23 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-4 | 6 (6.3) | 10,36 2022.02.03 | 17,33 2022.02.03 | П | 6.95 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 370 |  |  |  |  | 1 | 20.85 | 3 | 2571.5
24 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-5 | 6 (6.3) | 11,45 2022.02.05 | 12,10 2022.02.05 | В | 0.41667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 920 |  | акт №6 14.02.2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 0.41667 | 1 | 383.3333
25 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-5 | 6 (6.3) | 13,46 2022.02.07 | 15,42 2022.02.07 | П | 1.9333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 920 |  |  |  |  | 1 | 1.9333 | 1 | 1778.6667
26 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-11 | 6 (6.3) | 13,46 2022.02.07 | 15,42 2022.02.07 | П | 1.9333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 1.9333 | 1 | 154.6667
27 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-12 | 6 (6.3) | 13,46 2022.02.07 | 15,42 2022.02.07 | П | 1.9333 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 940 |  |  |  |  | 1 | 3.8667 | 2 | 1817.3333
28 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-18 | 6 (6.3) | 09,11 2022.02.08 | 13,10 2022.02.08 | П | 3.9833 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 7.9667 | 2 | 1354.3333
29 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-2 | 6 (6.3) | 10,20 2022.02.08 | 16,04 2022.02.08 | П | 5.7333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 5.7333 | 1 | 2522.6667
30 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-21 | 6 (6.3) | 10,24 2022.02.08 | 16,20 2022.02.08 | П | 5.9333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 17.8 | 3 | 890
31 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-12 | 6 (6.3) | 13,37 2022.02.09 | 15,33 2022.02.09 | П | 1.9333 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | 19.3333 | 10 | 1063.3333
32 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-18 | 6 (6.3) | 16,34 2022.02.09 | 16,56 2022.02.09 | П | 0.36667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 740 |  |  |  |  | 1 | 0.36667 | 1 | 271.3333
33 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 (6.3) | 08,46 2022.02.10 | 12,10 2022.02.10 | П | 3.4 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 6.8 | 2 | 612
34 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-8 | 6 (6.3) | 09,55 2022.02.10 | 13,24 2022.02.10 | П | 3.4833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 3.4833 | 1 | 627
35 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 (6.3) | 10,26 2022.02.12 | 11,51 2022.02.12 | П | 1.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 1.4167 | 1 | 198.3333
36 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-5 | 6 (6.3) | 10,02 2022.02.13 | 15,37 2022.02.13 | П | 5.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 5.5833 | 1 | 0
37 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 (6.3) | 10,17 2022.02.14 | 13,50 2022.02.14 | П | 3.55 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | 3.55 | 1 | 781
38 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-10 | 6 (6.3) | 10,55 2022.02.14 | 16,23 2022.02.14 | П | 5.4667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480 |  |  |  |  | 1 | 5.4667 | 1 | 2624
39 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-9 | 6 (6.3) | 13,29 2022.02.14 | 16,23 2022.02.14 | П | 2.9 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 2.9 | 1 | 145
40 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-13 | 6 (6.3) | 09,58 2022.02.15 | 16,08 2022.02.15 | П | 6.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 6.1667 | 1 | 2158.3333
41 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 (6.3) | 14,26 2022.02.15 | 17,26 2022.02.15 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 420
42 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-9 | 6 (6.3) | 10,00 2022.02.17 | 13,11 2022.02.17 | П | 3.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 3.1833 | 1 | 191
43 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-5 | 6 (6.3) | 14,42 2022.02.17 | 16,05 2022.02.17 | П | 1.3833 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 760 |  |  |  |  | 1 | 4.15 | 3 | 1051.3333
44 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 (6.3) | 14,55 2022.02.17 | 17,00 2022.02.17 | П | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 2.0833 | 1 | 500
45 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 (6.3) | 14,56 2022.02.17 | 18,36 2022.02.17 | П | 3.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 3.6667 | 1 | 1283.3333
46 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-5 | 6 (6.3) | 10,34 2022.02.18 | 18,02 2022.02.18 | П | 7.4667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 7.4667 | 1 | 1120
47 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-6 | 6 (6.3) | 10,34 2022.02.18 | 18,02 2022.02.18 | П | 7.4667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | 7.4667 | 1 | 2090.6667
48 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-12 | 6 (6.3) | 10,21 2022.02.19 | 15,25 2022.02.19 | П | 5.0667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 5.0667 | 1 | 1570.6667
49 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.В-1 | 6 (6.3) | 10,54 2022.02.19 | 13,55 2022.02.19 | П | 3.0167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 3.0167 | 1 | 874.8333
50 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-4 | 6 (6.3) | 10,10 2022.02.21 | 16,30 2022.02.21 | П | 6.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 6.3333 | 1 | 316.6667
51 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.23-16 | 6 (6.3) | 10,20 2022.02.22 | 12,56 2022.02.22 | П | 2.6 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 700 |  |  |  |  | 1 | 2.6 | 1 | 1820
52 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-2 | 6 (6.3) | 12,23 2022.02.22 | 12,23 2022.02.22 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  | акт №7 09.03.2022 | 3.4.13.2, 3.4.12 | 4.1, 4.11, 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-4 | 6 (6.3) | 10,06 2022.02.24 | 16,40 2022.02.24 | П | 6.5667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1240 |  |  |  |  | 1 | 6.5667 | 1 | 8142.6667
54 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 (6.3) | 11,02 2022.02.25 | 16,28 2022.02.25 | П | 5.4333 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 10.8667 | 2 | 1086.6667
55 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.23-16 | 6 (6.3) | 10,21 2022.02.27 | 11,39 2022.02.27 | П | 1.3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 700 |  |  |  |  | 1 | 1.3 | 1 | 910
56 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-12 | 6 (6.3) | 10,46 2022.02.28 | 15,49 2022.02.28 | П | 5.05 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 5.05 | 1 | 0
57 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-1 | 6 (6.3) | 10,06 2022.03.01 | 12,12 2022.03.01 | П | 2.1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1440 |  |  |  |  | 1 | 2.1 | 1 | 3024
58 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.21-7 | 6 (6.3) | 15,13 2022.03.01 | 16,33 2022.03.01 | П | 1.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 1.3333 | 1 | 146.6667
59 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЗМ-7 | 6 (6.3) | 09,55 2022.03.02 | 12,13 2022.03.02 | П | 2.3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 860 |  |  |  |  | 1 | 2.3 | 1 | 1978
60 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-21 | 6 (6.3) | 10,11 2022.03.03 | 11,53 2022.03.03 | П | 1.7 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | 1.7 | 1 | 289
61 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-9 | 6 (6.3) | 10,13 2022.03.03 | 14,14 2022.03.03 | П | 4.0167 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 8.0333 | 2 | 200.8333
62 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-4 | 6 (6.3) | 11,08 2022.03.04 | 15,17 2022.03.04 | П | 4.15 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480 |  |  |  |  | 1 | 4.15 | 1 | 1992
63 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-5 | 6 (6.3) | 17,36 2022.03.04 | 18,30 2022.03.04 | П | 0.9 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1600 |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 1 | 1440
64 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 (6.3) | 10,46 2022.03.14 | 11,40 2022.03.14 | П | 0.9 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 1 | 522
65 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-18 | 6 (6.3) | 11,20 2022.03.15 | 16,40 2022.03.15 | П | 5.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 710 |  |  |  |  | 1 | 5.3333 | 1 | 3786.6667
66 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-4 | 6 (6.3) | 12,00 2022.03.15 | 23,59 2022.03.15 | П | 11.9833 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | 59.9167 | 5 | 2037.1667
67 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-4 | 6 (6.3) | 09,16 2022.03.16 | 18,21 2022.03.16 | П | 9.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | 45.4167 | 5 | 1544.1667
68 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-14 | 6 (6.3) | 10,35 2022.03.16 | 12,05 2022.03.16 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 670 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1005
69 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-10 | 6 (6.3) | 10,10 2022.03.18 | 12,00 2022.03.18 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 1.8333 | 1 | 733.3333
70 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Чр-7 | 6 (6.3) | 10,48 2022.03.18 | 15,30 2022.03.18 | П | 4.7 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 9.4 | 2 | 1269
71 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.25.4 | 6 (6.3) | 13,22 2022.03.19 | 19,49 2022.03.19 | В | 6.45 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 250 |  | акт №9 31.03.2022 | 3.4.8 | 4.4, 4.21 | 0 | 0 | 0 | 1612.5
72 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-19 | 6 (6.3) | 10,19 2022.03.20 | 12,35 2022.03.20 | П | 2.2667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 880 |  |  |  |  | 1 | 4.5333 | 2 | 1994.6667
73 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 (6.3) | 10,45 2022.03.20 | 13,24 2022.03.20 | П | 2.65 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 2.65 | 1 | 636
74 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-8 | 6 (6.3) | 14,50 2022.03.21 | 18,00 2022.03.21 | П | 3.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 3.1667 | 1 | 0
75 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-29 | 6 (6.3) | 10,05 2022.03.22 | 13,47 2022.03.22 | П | 3.7 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 920 |  |  |  |  | 1 | 7.4 | 2 | 3404
76 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-7 | 6 (6.3) | 16,23 2022.03.23 | 17,04 2022.03.23 | П | 0.68333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1 | 0.68333 | 1 | 416.8333
77 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-12 | 6 (6.3) | 16,23 2022.03.23 | 17,04 2022.03.23 | П | 0.68333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 0.68333 | 1 | 225.5
78 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-7 | 6 (6.3) | 10,50 2022.03.24 | 14,45 2022.03.24 | П | 3.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1410 |  |  |  |  | 1 | 11.75 | 3 | 5522.5
79 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-2 | 6 (6.3) | 14,20 2022.03.25 | 16,18 2022.03.25 | П | 1.9667 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 13.7667 | 7 | 649
80 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-12 | 6 (6.3) | 11,09 2022.03.26 | 12,28 2022.03.26 | П | 1.3167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 940 |  |  |  |  | 1 | 1.3167 | 1 | 1237.6667
81 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-5 | 6 (6.3) | 11,09 2022.03.26 | 12,28 2022.03.26 | П | 1.3167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1 | 1.3167 | 1 | 539.8333
82 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-4 | 6 (6.3) | 11,09 2022.03.26 | 12,28 2022.03.26 | П | 1.3167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1.3167 | 1 | 0
83 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-15 | 6 (6.3) | 08,59 2022.03.30 | 09,21 2022.03.30 | В | 0.36667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  | акт №12 14.04.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 22
84 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-10 | 6 (6.3) | 16,25 2022.03.30 | 16,25 2022.03.30 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1250 |  | акт №13 04.04.2022 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-2з, ЦЛ-5з | 35 | 10,37 2022.03.31 | 11,22 2022.03.31 | В | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7830 |  | акт №14 05.04.2022 | 3.4.12.2 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 5872.5
86 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦР-12 | 35 | 12,36 2022.03.31 | 12,36 2022.03.31 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 680 |  | акт №15 11.04.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-10 | 6 (6.3) | 12,41 2022.03.31 | 21,29 2022.03.31 | В | 8.8 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  | акт №16 07.04.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 4840
88 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-5 | 6 (6.3) | 13,33 2022.03.31 | 13,33 2022.03.31 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 800 |  | акт №17 07.04.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-5 | 6 (6.3) | 13,49 2022.03.31 | 13,49 2022.03.31 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 800 |  | акт №17 07.04.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-16 | 6 (6.3) | 14,53 2022.03.31 | 14,53 2022.03.31 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 |  | акт №18 12.04.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-5 | 6 (6.3) | 15,04 2022.03.31 | 15,04 2022.03.31 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 800 |  | акт №17 07.04.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-5 | 6 (6.3) | 15,46 2022.03.31 | 20,05 2022.03.31 | В | 4.3167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 800 |  | акт №17 07.04.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 3453.3333
93 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 (6.3) | 22,45 2022.03.31 | 21,20 2022.04.01 | В | 22.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415 |  | акт №19 07.04.2022 | 3.4.12.2, 3.4.12.5 | 4.15, 4.16 | 0 | 0 | 0 | 9372.0833
94 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 (6.3) | 10,19 2022.04.01 | 19,40 2022.04.01 | П | 9.35 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1 | 9.35 | 1 | 542.3
95 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-12 | 6 (6.3) | 11,09 2022.04.01 | 17,30 2022.04.01 | П | 6.35 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 940 |  |  |  |  | 1 | 6.35 | 1 | 5969
96 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-5 | 6 (6.3) | 11,09 2022.04.01 | 17,30 2022.04.01 | П | 6.35 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1 | 6.35 | 1 | 2603.5
97 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-6 | 6 (6.3) | 11,09 2022.04.01 | 17,30 2022.04.01 | П | 6.35 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 870 |  |  |  |  | 1 | 6.35 | 1 | 5524.5
98 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-11 | 6 (6.3) | 11,09 2022.04.01 | 17,30 2022.04.01 | П | 6.35 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 6.35 | 1 | 508
99 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-5з | 35 | 11,35 2022.04.01 | 23,59 2022.04.01 | П | 12.4 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 12.4 | 1 | 4464
100 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-29 | 6 (6.3) | 11,50 2022.04.02 | 14,00 2022.04.02 | П | 2.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 920 |  |  |  |  | 1 | 4.3333 | 2 | 1993.3333
101 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-12 | 6 (6.3) | 11,56 2022.04.02 | 16,47 2022.04.02 | П | 4.85 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  |  |  |  | 1 | 4.85 | 1 | 2764.5
102 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.23-16 | 6 (6.3) | 18,51 2022.04.02 | 21,07 2022.04.02 | В | 2.2667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 601 |  | акт №20 20.04.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 1362.2667
103 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.20-13 | 6 (6.3) | 09,41 2022.04.03 | 12,41 2022.04.03 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 510
104 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б10-18 | 6 (6.3) | 09,55 2022.04.04 | 09,57 2022.04.04 | П | 0.033333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 0.033333 | 1 | 4
105 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б10-19 | 6 (6.3) | 09,55 2022.04.04 | 09,57 2022.04.04 | П | 0.033333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 870 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 3 | 29
106 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЛМ-7 | 6 (6.3) | 11,06 2022.04.04 | 17,56 2022.04.04 | П | 6.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 1 | 6.8333 | 1 | 6833.3333
107 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-9 | 6 (6.3) | 15,54 2022.04.04 | 18,26 2022.04.04 | В | 2.5333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 591 |  | акт №22 21.04.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 1497.2
108 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-2 | 6 (6.3) | 03,32 2022.04.05 | 07,02 2022.04.05 | В | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  | акт №23 18.04.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.12 | 0 | 0 | 0 | 875
109 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-21 | 6 (6.3) | 11,21 2022.04.05 | 12,43 2022.04.05 | П | 1.3667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | 1.3667 | 1 | 232.3333
110 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-17 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.06 | 13,38 2022.04.06 | П | 4.6333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | 4.6333 | 1 | 2455.6667
111 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 13,05 2022.04.06 | 14,48 2022.04.06 | П | 1.7167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 680 |  |  |  |  | 1 | 1.7167 | 1 | 1167.3333
112 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-16 | 6 (6.3) | 11,01 2022.04.07 | 18,45 2022.04.07 | П | 7.7333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 7.7333 | 1 | 1160
113 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-7 | 6 (6.3) | 10,32 2022.04.08 | 18,31 2022.04.08 | П | 7.9833 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | 15.9667 | 2 | 2235.3333
114 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-20 | 6 (6.3) | 11,11 2022.04.08 | 13,12 2022.04.08 | П | 2.0167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2.0167 | 1 | 403.3333
115 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-3 | 6 (6.3) | 15,50 2022.04.08 | 16,56 2022.04.08 | В | 1.1 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 570 |  | акт №24 15.04.2022 | 3.4.12.5, 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | 2.2 | 2 | 627
116 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-1 | 6 (6.3) | 10,50 2022.04.09 | 18,00 2022.04.09 | П | 7.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 7.1667 | 1 | 931.6667
117 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-18 | 6 (6.3) | 18,22 2022.04.09 | 20,24 2022.04.09 | П | 2.0333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 2.0333 | 1 | 366
118 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-8 | 6 (6.3) | 10,28 2022.04.10 | 16,05 2022.04.10 | П | 5.6167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 5.6167 | 1 | 1685
119 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | ПС 35/6 кВ №110 | 35 | 11,01 2022.04.12 | 11,01 2022.04.12 | В | 0 | ПС | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2488 |  | акт №26 25.04.2022 | 3.4.14 | 4.12, 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-12 | 6 (6.3) | 11,21 2022.04.14 | 20,08 2022.04.14 | П | 8.7833 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 35.1333 | 4 | 614.8333
121 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-9 | 6 (6.3) | 11,24 2022.04.14 | 13,12 2022.04.14 | П | 1.8 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 1.8 | 1 | 486
122 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-16 | 6 (6.3) | 10,00 2022.04.16 | 11,33 2022.04.16 | П | 1.55 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 6.2 | 4 | 93
123 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-15 | 6 (6.3) | 00,15 2022.04.17 | 00,22 2022.04.17 | В | 0.11667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 633 |  | акт №26-1 21.04.2022 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 73.85
124 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-18 | 6 (6.3) | 09,07 2022.04.17 | 13,35 2022.04.17 | П | 4.4667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 4.4667 | 1 | 1518.6667
125 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-18 | 6 (6.3) | 09,13 2022.04.18 | 15,40 2022.04.18 | П | 6.45 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 740 |  |  |  |  | 1 | 6.45 | 1 | 4773
126 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.23-14 | 6 (6.3) | 09,56 2022.04.18 | 14,08 2022.04.18 | П | 4.2 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 8.4 | 2 | 2436
127 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 (6.3) | 10,25 2022.04.18 | 12,05 2022.04.18 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | 1.6667 | 1 | 366.6667
128 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-13 | 6 (6.3) | 10,25 2022.04.18 | 12,05 2022.04.18 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1 | 1.6667 | 1 | 316.6667
129 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-8 | 6 (6.3) | 10,32 2022.04.19 | 11,28 2022.04.19 | П | 0.93333 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1770 |  |  |  |  | 1 | 1.8667 | 2 | 1652
130 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-14 | 6 (6.3) | 11,03 2022.04.19 | 12,36 2022.04.19 | П | 1.55 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 670 |  |  |  |  | 1 | 1.55 | 1 | 1038.5
131 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-7 | 6 (6.3) | 17,50 2022.04.21 | 17,50 2022.04.21 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 |  | акт №27 25.04.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-8 | 6 (6.3) | 10,20 2022.04.23 | 14,10 2022.04.23 | П | 3.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | 3.8333 | 1 | 2108.3333
133 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-12 | 6 (6.3) | 15,37 2022.04.23 | 16,32 2022.04.23 | П | 0.91667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | 0.91667 | 1 | 256.6667
134 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-10 | 6 (6.3) | 16,01 2022.04.26 | 17,10 2022.04.26 | П | 1.15 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | 1.15 | 1 | 253
135 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-16 | 6 (6.3) | 10,10 2022.04.29 | 12,06 2022.04.29 | П | 1.9333 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 25.1333 | 13 | 638
136 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.29-19 | 6 (6.3) | 10,15 2022.04.29 | 11,15 2022.04.29 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 290
137 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.29-4 | 6 (6.3) | 10,01 2022.04.30 | 10,31 2022.04.30 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 205
138 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-20 | 6 (6.3) | 10,20 2022.04.30 | 11,50 2022.04.30 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 690
139 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-10 | 6 (6.3) | 10,07 2022.05.02 | 12,00 2022.05.02 | П | 1.8833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1010 |  |  |  |  | 1 | 1.8833 | 1 | 1902.1667
140 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-18 | 6 (6.3) | 09,00 2022.05.04 | 12,00 2022.05.04 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 740 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 2220
141 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-12 | 6 (6.3) | 10,23 2022.05.05 | 13,35 2022.05.05 | П | 3.2 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 12.8 | 4 | 224
142 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-7 | 6 (6.3) | 10,23 2022.05.05 | 13,35 2022.05.05 | П | 3.2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 3.2 | 1 | 800
143 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-5 | 6 (6.3) | 10,37 2022.05.05 | 18,11 2022.05.05 | П | 7.5667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2200 |  |  |  |  | 1 | 7.5667 | 1 | 16646.6667
144 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-16 | 6 (6.3) | 14,36 2022.05.05 | 23,59 2022.05.05 | П | 9.3833 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 121.9833 | 13 | 3096.5
145 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-16 | 6 (6.3) | 15,16 2022.05.06 | 17,53 2022.05.06 | П | 2.6167 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 34.0167 | 13 | 863.5
146 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 22,20 2022.05.06 | 22,20 2022.05.06 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 |  | акт №30 13.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-15 | 6 (6.3) | 03,42 2022.05.07 | 03,42 2022.05.07 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 |  | акт №31 12.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-2 ЗМ | 35 | 05,50 2022.05.07 | 05,50 2022.05.07 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2134 |  | акт №32 23.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12, 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЧР-7 | 6 (6.3) | 06,10 2022.05.07 | 06,10 2022.05.07 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 590 |  | акт №33 16.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-4 | 6 (6.3) | 06,23 2022.05.07 | 06,23 2022.05.07 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  | акт №34 11.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-5 | 35 | 06,31 2022.05.07 | 06,31 2022.05.07 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4336 |  | акт №35 23.05.2022 | 3.4.12.2, 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-4 | 6 (6.3) | 08,14 2022.05.07 | 10,05 2022.05.07 | В | 1.85 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 529 |  | акт №36 23.05.2022 | 3.4.7.3, 3.4.12.5 | 4.12 | 1 | 1.85 | 1 | 978.65
153 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 (6.3) | 08,25 2022.05.07 | 08,58 2022.05.07 | В | 0.55 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  | акт №37 11.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12, 4.14 | 0 | 0 | 0 | 137.5
154 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-8 | 6 (6.3) | 10,34 2022.05.07 | 10,34 2022.05.07 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | акт №38 11.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЧР-7 | 6 (6.3) | 11,16 2022.05.07 | 19,55 2022.05.07 | П | 8.65 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 25.95 | 3 | 2335.5
156 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦР-12 | 35 | 12,19 2022.05.07 | 14,53 2022.05.07 | В | 2.5667 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 680 |  | акт №41 16.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 1745.3333
157 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-14 | 6 (6.3) | 12,55 2022.05.07 | 18,46 2022.05.07 | В | 5.85 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  | акт №39 23.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 3334.5
158 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 (6.3) | 13,10 2022.05.07 | 13,10 2022.05.07 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 |  | акт №40 13.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-8 | 6 (6.3) | 12,03 2022.05.08 | 12,03 2022.05.08 | П | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
160 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-4 | 6 (6.3) | 13,45 2022.05.08 | 14,54 2022.05.08 | П | 1.15 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 520 |  |  |  |  | 1 | 1.15 | 1 | 598
161 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-4 | 6 (6.3) | 11,11 2022.05.09 | 12,26 2022.05.09 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1240 |  |  |  |  | 1 | 1.25 | 1 | 1550
162 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 11,26 2022.05.12 | 14,03 2022.05.12 | П | 2.6167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 2.6167 | 1 | 1308.3333
163 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 (6.3) | 02,16 2022.05.14 | 02,16 2022.05.14 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316 |  | акт №42 24.05.2022 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-29 | 6 (6.3) | 10,35 2022.05.15 | 14,07 2022.05.15 | П | 3.5333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 920 |  |  |  |  | 1 | 10.6 | 3 | 3250.6667
165 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-1 | 6 (6.3) | 18,38 2022.05.16 | 18,38 2022.05.16 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 250 |  | акт №43 30.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-19 | 6 (6.3) | 18,51 2022.05.16 | 18,58 2022.05.16 | В | 0.11667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 527 |  | акт №44 26.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 61.4833
167 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-16 | 6 (6.3) | 10,29 2022.05.17 | 14,50 2022.05.17 | П | 4.35 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1140 |  |  |  |  | 1 | 4.35 | 1 | 4959
168 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б10-15 | 6 (6.3) | 10,40 2022.05.17 | 13,27 2022.05.17 | П | 2.7833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | 2.7833 | 1 | 1475.1667
169 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-20 | 6 (6.3) | 10,16 2022.05.18 | 16,38 2022.05.18 | П | 6.3667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1230 |  |  |  |  | 1 | 6.3667 | 1 | 7831
170 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-24 | 6 (6.3) | 13,57 2022.05.19 | 13,57 2022.05.19 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 520 |  | акт №45 02.06.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-13 | 6 (6.3) | 10,30 2022.05.20 | 13,23 2022.05.20 | П | 2.8833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 2.8833 | 1 | 951.5
172 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-20 | 6 (6.3) | 10,43 2022.05.21 | 12,09 2022.05.21 | П | 1.4333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 1.4333 | 1 | 286.6667
173 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-31 | 6 (6.3) | 09,02 2022.05.24 | 10,23 2022.05.24 | В | 1.35 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 120 |  | акт №47 08.06.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 162
174 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-12 | 6 (6.3) | 10,57 2022.05.24 | 10,57 2022.05.24 | П | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 520 |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0
175 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-19 | 6 (6.3) | 10,57 2022.05.24 | 10,57 2022.05.24 | П | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 880 |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0
176 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ц-9 | 35 | 19,26 2022.05.24 | 19,26 2022.05.24 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 1050 |  | акт №48 10.06.2022 | 3.4.7.3, 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ц-12 | 35 | 19,26 2022.05.24 | 19,26 2022.05.24 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 1050 |  | акт №48 10.06.2022 | 3.4.7.3, 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-2 | 6 (6.3) | 14,39 2022.05.25 | 17,11 2022.05.25 | П | 2.5333 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | 12.6667 | 5 | 1342.6667
179 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-19 | 6 (6.3) | 10,15 2022.05.26 | 02,42 2022.05.28 | П | 40.45 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 880 |  |  |  |  | 1 | 80.9 | 2 | 35596
180 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 (6.3) | 11,01 2022.05.28 | 17,26 2022.05.28 | П | 6.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 6.4167 | 1 | 2823.3333
181 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-7 | 6 (6.3) | 15,05 2022.05.29 | 15,55 2022.05.29 | П | 0.83333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1410 |  |  |  |  | 1 | 2.5 | 3 | 1175
182 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 (6.3) | 11,16 2022.05.30 | 16,48 2022.05.30 | П | 5.5333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 860 |  |  |  |  | 1 | 5.5333 | 1 | 4758.6667
183 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 (6.3) | 11,40 2022.05.30 | 16,50 2022.05.30 | В | 5.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 700 |  | акт №49 10.06.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 3616.6667
184 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-2 | 6 (6.3) | 10,23 2022.05.31 | 11,35 2022.05.31 | П | 1.2 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1 | 2.4 | 2 | 384
185 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.В-4 | 6 (6.3) | 10,27 2022.06.01 | 18,50 2022.06.01 | П | 8.3833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 690 |  |  |  |  | 1 | 8.3833 | 1 | 5784.5
186 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-4 | 6 (6.3) | 04,16 2022.06.02 | 04,16 2022.06.02 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 850 |  | акт №51 16.06.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.В-18 | 6 (6.3) | 10,27 2022.06.02 | 18,50 2022.06.02 | П | 8.3833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1010 |  |  |  |  | 1 | 8.3833 | 1 | 8467.1667
188 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-1 | 6 (6.3) | 09,55 2022.06.03 | 11,50 2022.06.03 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1 | 5.75 | 3 | 364.1667
189 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-10 | 6 (6.3) | 10,21 2022.06.04 | 11,34 2022.06.04 | П | 1.2167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1340 |  |  |  |  | 1 | 1.2167 | 1 | 1630.3333
190 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-2 | 6 (6.3) | 16,21 2022.06.04 | 16,21 2022.06.04 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  | акт №52 15.06.2022 | 3.4.10 | 4.4, 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-3 | 6 (6.3) | 09,23 2022.06.06 | 17,02 2022.06.06 | П | 7.65 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 15.3 | 2 | 688.5
192 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-17 | 6 (6.3) | 09,45 2022.06.06 | 10,50 2022.06.06 | П | 1.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 1.0833 | 1 | 390
193 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-5 | 6 (6.3) | 11,02 2022.06.08 | 13,50 2022.06.08 | П | 2.8 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1 | 2.8 | 1 | 1148
194 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-6 | 6 (6.3) | 11,02 2022.06.08 | 13,50 2022.06.08 | П | 2.8 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 870 |  |  |  |  | 1 | 2.8 | 1 | 2436
195 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-11 | 6 (6.3) | 11,02 2022.06.08 | 13,50 2022.06.08 | П | 2.8 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 2.8 | 1 | 224
196 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.29-4 | 6 (6.3) | 15,00 2022.06.09 | 16,50 2022.06.09 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1 | 1.8333 | 1 | 751.6667
197 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-1 | 6 (6.3) | 23,56 2022.06.11 | 00,22 2022.06.12 | В | 0.43333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1030 |  | акт №53 24.06.2022 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 446.3333
198 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-18 | 6 (6.3) | 10,22 2022.06.14 | 16,04 2022.06.14 | П | 5.7 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1 | 5.7 | 1 | 3477
199 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-31 | 6 (6.3) | 13,13 2022.06.14 | 15,43 2022.06.14 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1520 |  |  |  |  | 1 | 27.5 | 11 | 3800
200 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-17 | 6 (6.3) | 10,02 2022.06.15 | 15,15 2022.06.15 | П | 5.2167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 5.2167 | 1 | 1878
201 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-1 | 6 (6.3) | 22,18 2022.06.15 | 23,38 2022.06.15 | В | 1.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 690 |  | акт №54 28.06.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 920
202 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-13 | 6 (6.3) | 22,24 2022.06.15 | 23,38 2022.06.15 | В | 1.2333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  | акт №55 29.06.2022 | 3.4.12.3, 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 1.2333 | 1 | 148
203 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-3 | 35 | 22,34 2022.06.15 | 22,34 2022.06.15 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3887 |  | акт №56 25.06.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-10 | 6 (6.3) | 02,48 2022.06.16 | 02,48 2022.06.16 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  | акт №57 29.06.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.21-5 | 6 (6.3) | 10,42 2022.06.16 | 10,57 2022.06.16 | В | 0.25 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 220 |  | акт №58 30.06.2022 | 3.4.12.5, 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | 3 | 12 | 55
206 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-14 | 6 (6.3) | 15,45 2022.06.16 | 17,50 2022.06.16 | П | 2.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | 2.0833 | 1 | 541.6667
207 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.18 | 12,04 2022.06.18 | П | 3.0667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 3.0667 | 1 | 1073.3333
208 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-18 | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.18 | 12,04 2022.06.18 | П | 3.0667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 740 |  |  |  |  | 1 | 3.0667 | 1 | 2269.3333
209 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-4 | 6 (6.3) | 16,21 2022.06.18 | 16,21 2022.06.18 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 850 |  | акт №59 05.07.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ВЛ 110 кВ Игольская – Двуреченская с отпайками I цепь (С-140) | 110 | 10,38 2022.06.19 | 11,15 2022.06.19 | В | 0.61667 | ВЛ | 0 | 0 | 1298 | 0 | 6 | 1292 | 0 | 1 | 55 | 1242 | 0 | 59000 |  | акт №60 04.07.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 36383.3333
211 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-18 | 6 (6.3) | 16,21 2022.06.19 | 17,57 2022.06.19 | П | 1.6 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 740 |  |  |  |  | 1 | 1.6 | 1 | 1184
212 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-10 | 6 (6.3) | 10,20 2022.06.20 | 16,27 2022.06.20 | П | 6.1167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 6.1167 | 1 | 1896.1667
213 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.В-1 | 6 (6.3) | 19,59 2022.06.22 | 19,59 2022.06.22 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  | акт №61 04.07.2022 | 3.4.12.5, 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | 0 | 1 | 0
214 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-5 | 6 (6.3) | 12,16 2022.06.23 | 18,46 2022.06.23 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1 | 6.5 | 1 | 2665
215 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-6 | 6 (6.3) | 12,16 2022.06.23 | 18,46 2022.06.23 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 870 |  |  |  |  | 1 | 6.5 | 1 | 5655
216 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-11 | 6 (6.3) | 12,16 2022.06.23 | 18,46 2022.06.23 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 6.5 | 1 | 520
217 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-12 | 6 (6.3) | 12,16 2022.06.23 | 18,46 2022.06.23 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 940 |  |  |  |  | 1 | 6.5 | 1 | 6110
218 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-16 | 6 (6.3) | 16,32 2022.06.24 | 16,32 2022.06.24 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 |  | акт №62 04.07.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | ПС 35/6 кВ №108 1С-6 | 35 | 18,57 2022.06.24 | 18,57 2022.06.24 | В | 0 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1400 |  | акт №63 06.07.2022 | 3.4.12.3, 3.4.7.4 | 4.12, 4.13 | 1 | 0 | 1 | 0
220 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.12-10 | 6 (6.3) | 09,49 2022.06.26 | 11,39 2022.06.26 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 3.6667 | 2 | 641.6667
221 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.18-5 | 6 (6.3) | 10,55 2022.06.27 | 15,30 2022.06.27 | П | 4.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 4.5833 | 1 | 229.1667
222 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-16 | 6 (6.3) | 15,10 2022.06.28 | 18,01 2022.06.28 | П | 2.85 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 2.85 | 1 | 513
223 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-10 | 6 (6.3) | 10,55 2022.06.29 | 12,16 2022.06.29 | П | 1.35 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1010 |  |  |  |  | 1 | 2.7 | 2 | 1363.5
224 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-14 | 6 (6.3) | 11,58 2022.06.29 | 13,42 2022.06.29 | П | 1.7333 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1 | 3.4667 | 2 | 182
225 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 10,07 2022.07.01 | 11,22 2022.07.01 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 1.25 | 1 | 625
226 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-5 | 6 (6.3) | 10,42 2022.07.01 | 15,08 2022.07.01 | П | 4.4333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 4.4333 | 1 | 665
227 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б3-19 | 6 (6.3) | 12,48 2022.07.01 | 13,24 2022.07.01 | П | 0.6 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.6 | 1 | 0
228 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-21 | 6 (6.3) | 09,59 2022.07.02 | 12,00 2022.07.02 | П | 2.0167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | 2.0167 | 1 | 342.8333
229 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-15 | 6 (6.3) | 15,47 2022.07.02 | 16,27 2022.07.02 | П | 0.66667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 0.66667 | 1 | 386.6667
230 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-3 | 6 (6.3) | 15,47 2022.07.02 | 16,27 2022.07.02 | П | 0.66667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 670 |  |  |  |  | 1 | 1.3333 | 2 | 446.6667
231 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-15 | 6 (6.3) | 08,54 2022.07.05 | 18,23 2022.07.05 | П | 9.4833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 9.4833 | 1 | 5500.3333
232 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-11 | 6 (6.3) | 10,50 2022.07.05 | 15,00 2022.07.05 | П | 4.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460 |  |  |  |  | 1 | 4.1667 | 1 | 1916.6667
233 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-15 | 6 (6.3) | 09,37 2022.07.06 | 10,23 2022.07.06 | П | 0.76667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 0.76667 | 1 | 444.6667
234 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-3 | 6 (6.3) | 09,37 2022.07.06 | 10,23 2022.07.06 | П | 0.76667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 670 |  |  |  |  | 1 | 1.5333 | 2 | 513.6667
235 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-6 | 6 (6.3) | 10,26 2022.07.06 | 15,02 2022.07.06 | П | 4.6 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | 4.6 | 1 | 1288
236 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.В-15 | 6 (6.3) | 10,39 2022.07.06 | 13,20 2022.07.06 | П | 2.6833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 2.6833 | 1 | 831.8333
237 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-11 | 6 (6.3) | 09,52 2022.07.08 | 10,50 2022.07.08 | П | 0.96667 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 650 |  |  |  |  | 1 | 5.8 | 6 | 628.3333
238 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-5 | 6 (6.3) | 09,45 2022.07.10 | 11,40 2022.07.10 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | 1.9167 | 1 | 862.5
239 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | С-98 | 110 | 13,39 2022.07.10 | 13,39 2022.07.10 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 1020 |  | акт №64 28.07.2022 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 0 | 21 | 0
240 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-5 | 6 (6.3) | 15,12 2022.07.10 | 15,12 2022.07.10 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443 |  | акт №65 27.07.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-14 | 6 (6.3) | 15,19 2022.07.10 | 15,19 2022.07.10 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 226 |  | акт №66 29.07.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-4 | 6 (6.3) | 15,19 2022.07.10 | 15,19 2022.07.10 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428 |  | акт №66 29.07.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-8 | 6 (6.3) | 15,23 2022.07.10 | 15,23 2022.07.10 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 |  | акт №67 28.07.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-4 | 6 (6.3) | 19,03 2022.07.11 | 20,16 2022.07.11 | П | 1.2167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1240 |  |  |  |  | 1 | 1.2167 | 1 | 1508.6667
245 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-21 | 6 (6.3) | 08,32 2022.07.14 | 12,19 2022.07.14 | П | 3.7833 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 7.5667 | 2 | 1513.3333
246 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-2 | 6 (6.3) | 10,18 2022.07.14 | 11,41 2022.07.14 | П | 1.3833 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1 | 2.7667 | 2 | 442.6667
247 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 15,49 2022.07.14 | 15,49 2022.07.14 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 612 |  | акт №68 01.08.2022 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-17 | 6 (6.3) | 09,28 2022.07.15 | 12,20 2022.07.15 | П | 2.8667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 2.8667 | 1 | 1032
249 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 11,24 2022.07.15 | 12,27 2022.07.15 | П | 1.05 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 660 |  |  |  |  | 1 | 1.05 | 1 | 693
250 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-5 | 6 (6.3) | 11,28 2022.07.16 | 13,40 2022.07.16 | П | 2.2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1 | 2.2 | 1 | 902
251 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-14 | 6 (6.3) | 14,53 2022.07.16 | 16,50 2022.07.16 | П | 1.95 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 3.9 | 2 | 0
252 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-2 | 6 (6.3) | 18,04 2022.07.17 | 18,04 2022.07.17 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 601 |  | акт №69 01.08.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-2 | 6 (6.3) | 22,45 2022.07.17 | 00,22 2022.07.18 | П | 1.6167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | 1.6167 | 1 | 856.8333
254 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | ПС 35/6 кВ №203 2Т | 35 | 09,05 2022.07.19 | 09,05 2022.07.19 | В | 0 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 979 |  | акт №71 29.07.2022 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-21 | 6 (6.3) | 10,09 2022.07.19 | 15,08 2022.07.19 | П | 4.9833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 4.9833 | 1 | 1794
256 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-11 | 6 (6.3) | 20,37 2022.07.19 | 20,52 2022.07.19 | В | 0.25 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 823 |  | акт №72 05.08.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 205.75
257 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-7 | 35 | 18,39 2022.07.21 | 18,39 2022.07.21 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | акт №73 08.08.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-12 | 6 (6.3) | 10,13 2022.07.22 | 03,59 2022.07.23 | П | 17.7667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 17.7667 | 1 | 4797
259 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-17 | 6 (6.3) | 10,13 2022.07.22 | 03,59 2022.07.23 | П | 17.7667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 17.7667 | 1 | 6218.3333
260 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-9 | 6 (6.3) | 09,20 2022.07.23 | 11,12 2022.07.23 | В | 1.8667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 567 |  | акт №74 09.08.2022 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 1058.4
261 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-4 | 6 (6.3) | 10,17 2022.07.25 | 18,07 2022.07.25 | П | 7.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1240 |  |  |  |  | 1 | 7.8333 | 1 | 9713.3333
262 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.21-19 | 6 (6.3) | 09,27 2022.07.26 | 16,38 2022.07.26 | П | 7.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  |  |  |  | 1 | 7.1833 | 1 | 4094.5
263 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-9 | 6 (6.3) | 10,40 2022.07.26 | 11,37 2022.07.26 | П | 0.95 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  |  |  |  | 1 | 0.95 | 1 | 541.5
264 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.21-7 | 6 (6.3) | 10,15 2022.07.27 | 15,38 2022.07.27 | П | 5.3833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 5.3833 | 1 | 592.1667
265 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-21 | 6 (6.3) | 06,44 2022.07.28 | 06,44 2022.07.28 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 428 |  | акт №75 09.08.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-7 | 6 (6.3) | 10,23 2022.08.01 | 16,58 2022.08.01 | П | 6.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 6.5833 | 1 | 2370
267 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-14 | 6 (6.3) | 10,37 2022.08.01 | 11,14 2022.08.01 | П | 0.61667 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1348 |  |  |  |  | 1 | 1.85 | 3 | 831.2667
268 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-20 | 6 (6.3) | 23,42 2022.08.02 | 01,39 2022.08.03 | П | 1.95 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1230 |  |  |  |  | 1 | 1.95 | 1 | 2398.5
269 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦР-12 | 35 | 03,26 2022.08.06 | 04,25 2022.08.06 | В | 0.98333 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 680 |  | акт №70 23.08.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 668.6667
270 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦР-14 | 35 | 03,26 2022.08.06 | 04,25 2022.08.06 | В | 0.98333 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 680 |  | акт №70 23.08.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 668.6667
271 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-6 Дв | 35 | 00,30 2022.08.07 | 00,30 2022.08.07 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | акт №76 25.08.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 10,22 2022.08.07 | 12,47 2022.08.07 | П | 2.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 660 |  |  |  |  | 1 | 2.4167 | 1 | 1595
273 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-6 | 6 (6.3) | 10,12 2022.08.08 | 13,50 2022.08.08 | П | 3.6333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 3.6333 | 1 | 109
274 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-12 | 6 (6.3) | 15,20 2022.08.08 | 17,19 2022.08.08 | П | 1.9833 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 590 |  |  |  |  | 1 | 3.9667 | 2 | 1170.1667
275 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-1 | 6 (6.3) | 15,20 2022.08.08 | 17,19 2022.08.08 | П | 1.9833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 950 |  |  |  |  | 1 | 1.9833 | 1 | 1884.1667
276 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ц-9 | 35 | 01,46 2022.08.09 | 01,46 2022.08.09 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 45 | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 810 |  | акт №77 24.08.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ц-12 | 35 | 01,46 2022.08.09 | 01,46 2022.08.09 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 45 | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 810 |  | акт №77 24.08.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-16 | 6 (6.3) | 10,09 2022.08.09 | 12,24 2022.08.09 | П | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 27 | 12 | 742.5
279 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-22 | 6 (6.3) | 08,58 2022.08.10 | 17,17 2022.08.10 | П | 8.3167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1270 |  |  |  |  | 1 | 8.3167 | 1 | 10562.1667
280 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-14 | 6 (6.3) | 10,41 2022.08.10 | 10,41 2022.08.10 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1348 |  | акт №79 17.08.2022 | 3.4.1, 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 0 | 3 | 0
281 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-10 | 6 (6.3) | 17,01 2022.08.13 | 17,01 2022.08.13 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380 |  | акт №78 25.08.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-3 | 6 (6.3) | 09,50 2022.08.15 | 15,56 2022.08.15 | П | 6.1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | 6.1 | 1 | 1403
283 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-37 | 6 (6.3) | 10,00 2022.08.16 | 15,59 2022.08.16 | П | 5.9833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 5.9833 | 1 | 59.8333
284 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 (6.3) | 10,00 2022.08.16 | 15,59 2022.08.16 | П | 5.9833 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 11.9667 | 2 | 1196.6667
285 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-26 | 6 (6.3) | 10,11 2022.08.17 | 12,00 2022.08.17 | В | 1.8167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  | акт №80 02.09.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.12 | 0 | 0 | 0 | 145.3333
286 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-17 | 6 (6.3) | 10,46 2022.08.18 | 12,36 2022.08.18 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 5.5 | 3 | 330
287 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-14 | 6 (6.3) | 16,40 2022.08.21 | 19,09 2022.08.21 | П | 2.4833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 2.4833 | 1 | 298
288 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-19 | 6 (6.3) | 10,03 2022.08.23 | 12,34 2022.08.23 | П | 2.5167 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 880 |  |  |  |  | 1 | 5.0333 | 2 | 2214.6667
289 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-16 | 6 (6.3) | 10,29 2022.08.24 | 12,11 2022.08.24 | П | 1.7 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 20.4 | 12 | 561
290 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-5 | 6 (6.3) | 10,00 2022.08.25 | 11,22 2022.08.25 | П | 1.3667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1700 |  |  |  |  | 1 | 2.7333 | 2 | 2323.3333
291 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-12 | 6 (6.3) | 13,04 2022.08.25 | 13,09 2022.08.25 | В | 0.083333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318 |  | акт №82 08.09.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 26.5
292 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-8 | 6 (6.3) | 14,30 2022.08.25 | 14,30 2022.08.25 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  | акт №83 08.09.2022 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-21 | 6 (6.3) | 10,20 2022.08.27 | 12,07 2022.08.27 | П | 1.7833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | 1.7833 | 1 | 303.1667
294 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-9 | 6 (6.3) | 08,53 2022.08.28 | 15,33 2022.08.28 | П | 6.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1570 |  |  |  |  | 1 | 6.6667 | 1 | 10466.6667
295 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-18 | 6 (6.3) | 13,08 2022.08.29 | 16,02 2022.08.29 | П | 2.9 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 2.9 | 1 | 174
296 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-14 | 6 (6.3) | 10,31 2022.08.30 | 12,45 2022.08.30 | П | 2.2333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 2.2333 | 1 | 670
297 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-9 | 6 (6.3) | 12,28 2022.08.30 | 13,20 2022.08.30 | П | 0.86667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1.7333 | 2 | 0
298 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-5 | ВЛ | ВЛ-35 ЦЛ-5 | 35 | 16,42 2022.09.02 | 16,42 2022.09.02 | В | 0 | ВЛ 35 кВ ЦЛ-5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 460 |  | акт №85 12.09.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-3 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.1-15 | 6 (6.3) | 09,46 2022.09.03 | 10,50 2022.09.03 | П | 1.0667 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.1-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1.0667 | 1 | 0
300 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-3 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.1-3 | 6 (6.3) | 11,03 2022.09.05 | 12,04 2022.09.05 | П | 1.0167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.1-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  |  |  |  | 1 | 1.0167 | 1 | 579.5
301 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.9-20 | 6 (6.3) | 10,12 2022.09.06 | 11,30 2022.09.06 | П | 1.3 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.9-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 1.3 | 1 | 260
302 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-3 | ВЛ | Ф.1-37 | 6 (6.3) | 15,46 2022.09.07 | 17,11 2022.09.07 | В | 1.4167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.1-37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  | акт №86 21.09.2022 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 70.8333
303 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-5 | ВЛ | Ф.О-5 | 6 (6.3) | 18,44 2022.09.07 | 20,20 2022.09.07 | В | 1.6 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.О-5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 568 |  | акт №87 22.09.2022 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 908.8
304 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-5 | ВЛ | Ф.2-1 | 6 (6.3) | 23,54 2022.09.07 | 00,07 2022.09.08 | В | 0.21667 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 812 |  | акт №88 25.09.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.12 | 0 | 0 | 0 | 175.9333
305 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-5 | ВЛ | Ф.58-18 | 6 (6.3) | 00,07 2022.09.08 | 01,28 2022.09.08 | В | 1.35 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.58-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 708 |  | акт №89 23.09.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.12 | 0 | 0 | 0 | 955.8
306 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.3-6 | 6 (6.3) | 11,04 2022.09.08 | 12,32 2022.09.08 | П | 1.4667 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.3-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 660 |  |  |  |  | 1 | 1.4667 | 1 | 968
307 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-4 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.Чр-15 | 6 (6.3) | 11,44 2022.09.09 | 15,21 2022.09.09 | П | 3.6167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.Чр-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 3.6167 | 1 | 651
308 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-2 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-5 | 6 (6.3) | 11,00 2022.09.10 | 14,03 2022.09.10 | П | 3.05 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.Гр-5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1770 |  |  |  |  | 1 | 6.1 | 2 | 5398.5
309 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 14,07 2022.09.12 | 14,07 2022.09.12 | В | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.3-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 612 |  | акт №90 19.09.2022 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-4 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.12-10 | 6 (6.3) | 17,21 2022.09.13 | 19,00 2022.09.13 | П | 1.65 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.10-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1.65 | 1 | 0
311 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.30-8 | 6 (6.3) | 11,07 2022.09.14 | 12,04 2022.09.14 | П | 0.95 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.30-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 0.95 | 1 | 285
312 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.11-8 | 6 (6.3) | 09,55 2022.09.15 | 15,41 2022.09.15 | П | 5.7667 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.11-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 5.7667 | 1 | 807.3333
313 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.30-8 | 6 (6.3) | 11,14 2022.09.15 | 13,36 2022.09.15 | П | 2.3667 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.30-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 2.3667 | 1 | 710
314 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | Ф.26-11 | 6 (6.3) | 11,32 2022.09.15 | 11,34 2022.09.15 | В | 0.033333 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.26-11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 261 |  | акт №91 19.09.2022 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.14, 4.12 | 0 | 0 | 0 | 8.7
315 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.30-18 | 6 (6.3) | 10,17 2022.09.16 | 11,54 2022.09.16 | П | 1.6167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.30-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 1.6167 | 1 | 291
316 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.15-12 | 6 (6.3) | 11,14 2022.09.16 | 15,11 2022.09.16 | П | 3.95 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.15-12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | 39.5 | 10 | 2172.5
317 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.30-4 | 6 (6.3) | 10,20 2022.09.18 | 15,06 2022.09.18 | П | 4.7667 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.30-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 4.7667 | 1 | 143
318 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-2 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.3-7 | 6 (6.3) | 09,52 2022.09.20 | 19,39 2022.09.20 | П | 9.7833 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.3-7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 820 |  |  |  |  | 1 | 19.5667 | 2 | 8022.3333
319 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.7-19 | 6 (6.3) | 11,03 2022.09.20 | 13,28 2022.09.20 | П | 2.4167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.7-19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 880 |  |  |  |  | 1 | 4.8333 | 2 | 2126.6667
320 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.Б11-1 | 6 (6.3) | 10,00 2022.09.21 | 11,06 2022.09.21 | П | 1.1 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.Б11-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 930 |  |  |  |  | 1 | 1.1 | 1 | 1023
321 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.О-31 | 6 (6.3) | 10,03 2022.09.21 | 10,20 2022.09.21 | П | 0.28333 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.О-31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1520 |  |  |  |  | 1 | 3.1167 | 11 | 430.6667
322 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.11-6 | 6 (6.3) | 10,26 2022.09.22 | 12,57 2022.09.22 | П | 2.5167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.11-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 2.5167 | 1 | 1459.6667
323 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-2 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-5 | 6 (6.3) | 10,45 2022.10.01 | 11,43 2022.10.01 | П | 0.96667 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.Гр-5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1770 |  |  |  |  | 1 | 1.9333 | 2 | 1711
324 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-2 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-10 | 6 (6.3) | 10,00 2022.10.03 | 11,37 2022.10.03 | П | 1.6167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.Гр-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 510 |  |  |  |  | 1 | 1.6167 | 1 | 824.5
325 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-2 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.3-7 | 6 (6.3) | 10,48 2022.10.03 | 18,22 2022.10.03 | П | 7.5667 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.3-7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 820 |  |  |  |  | 1 | 15.1333 | 2 | 6204.6667
326 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.9-20 | 6 (6.3) | 10,58 2022.10.03 | 11,59 2022.10.03 | П | 1.0167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.9-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 1.0167 | 1 | 203.3333
327 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.4-6 | 6 (6.3) | 11,03 2022.10.06 | 15,40 2022.10.06 | П | 4.6167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.4-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 870 |  |  |  |  | 1 | 4.6167 | 1 | 4016.5
328 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.3-8 | 6 (6.3) | 12,25 2022.10.06 | 14,02 2022.10.06 | П | 1.6167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.3-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1770 |  |  |  |  | 1 | 1.6167 | 1 | 2861.5
329 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.26-4 | 6 (6.3) | 10,47 2022.10.07 | 15,59 2022.10.07 | П | 5.2 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.26-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 5.2 | 1 | 104
330 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.26-5 | 6 (6.3) | 10,47 2022.10.07 | 15,59 2022.10.07 | П | 5.2 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.26-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 850 |  |  |  |  | 1 | 5.2 | 1 | 4420
331 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.26-10 | 6 (6.3) | 10,47 2022.10.07 | 15,59 2022.10.07 | П | 5.2 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.26-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 870 |  |  |  |  | 1 | 5.2 | 1 | 4524
332 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.26-11 | 6 (6.3) | 10,47 2022.10.07 | 15,59 2022.10.07 | П | 5.2 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.26-11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 650 |  |  |  |  | 1 | 36.4 | 7 | 3380
333 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.2-13 | 6 (6.3) | 10,20 2022.10.08 | 13,10 2022.10.08 | П | 2.8333 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.2-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | 2.8333 | 1 | 651.6667
334 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-4 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.14-4 | 6 (6.3) | 09,50 2022.10.09 | 16,48 2022.10.09 | П | 6.9667 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.14-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 370 |  |  |  |  | 1 | 20.9 | 3 | 2577.6667
335 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-2 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.В-1 | 6 (6.3) | 12,57 2022.10.09 | 18,12 2022.10.09 | П | 5.25 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.В-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 5.25 | 1 | 1522.5
336 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-4 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.4-12 | 6 (6.3) | 09,20 2022.10.10 | 11,47 2022.10.10 | П | 2.45 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.4-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 2.45 | 1 | 808.5
337 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.Б10-19 | 6 (6.3) | 10,54 2022.10.11 | 13,10 2022.10.11 | П | 2.2667 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.Б10-19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 870 |  |  |  |  | 1 | 9.0667 | 4 | 1972
338 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.О-31 | 6 (6.3) | 10,05 2022.10.12 | 10,24 2022.10.12 | П | 0.31667 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.О-31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1520 |  |  |  |  | 1 | 3.4833 | 11 | 481.3333
339 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.15-16 | 6 (6.3) | 11,07 2022.10.12 | 13,22 2022.10.12 | П | 2.25 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.15-16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1 | 6.75 | 3 | 922.5
340 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-2 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-5 | 6 (6.3) | 10,42 2022.10.15 | 12,26 2022.10.15 | П | 1.7333 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.Гр-5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1770 |  |  |  |  | 1 | 3.4667 | 2 | 3068
341 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-5 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.16-12 | 6 (6.3) | 10,34 2022.10.21 | 14,41 2022.10.21 | П | 4.1167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.16-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 4.1167 | 1 | 2593.5
342 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.11-6 | 6 (6.3) | 10,34 2022.10.25 | 13,05 2022.10.25 | П | 2.5167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.11-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 2.5167 | 1 | 830.5
343 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-2 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.Б1-10 | 6 (6.3) | 09,49 2022.10.26 | 14,10 2022.10.26 | П | 4.35 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.Б1-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 510 |  |  |  |  | 1 | 4.35 | 1 | 2218.5
344 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-4 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.Б8-17 | 6 (6.3) | 11,47 2022.10.27 | 16,01 2022.10.27 | П | 4.2333 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.Б8-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 740 |  |  |  |  | 1 | 4.2333 | 1 | 3132.6667
345 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.7-2 | 6 (6.3) | 11,24 2022.10.31 | 13,20 2022.10.31 | П | 1.9333 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.7-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 1.9333 | 1 | 657.3333
346 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.24-15 | 6 (6.3) | 11,30 2022.11.01 | 15,30 2022.11.01 | П | 4 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.24-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 4000
347 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.3-8 | 6 (6.3) | 10,25 2022.11.09 | 13,42 2022.11.09 | П | 3.2833 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.3-8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1770 |  |  |  |  | 1 | 6.5667 | 2 | 5811.5
348 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-2 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-5 | 6 (6.3) | 12,35 2022.11.09 | 13,10 2022.11.09 | П | 0.58333 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.Гр-5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1770 |  |  |  |  | 1 | 1.1667 | 2 | 1032.5
349 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.30-18 | 6 (6.3) | 11,10 2022.11.10 | 11,40 2022.11.10 | П | 0.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.30-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 90
350 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.30-14 | 6 (6.3) | 12,00 2022.11.10 | 12,38 2022.11.10 | П | 0.63333 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.30-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | 0.63333 | 1 | 285
351 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.1-12 | 6 (6.3) | 10,58 2022.11.13 | 13,30 2022.11.13 | П | 2.5333 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.1-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | 2.5333 | 1 | 709.3333
352 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.2-13 | 6 (6.3) | 10,43 2022.11.14 | 13,30 2022.11.14 | П | 2.7833 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.2-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 1 | 2.7833 | 1 | 3340
353 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-3 | ВЛ | ВЛ-35 ЦЛ-6 | 35 | 08,13 2022.11.15 | 08,13 2022.11.15 | В | 0 | ВЛ 35 кВ ЦЛ-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2160 |  | акт №95 30.11.2022 | 3.4.12.1 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-3 | ВЛ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 | 35 | 10,37 2022.11.15 | 10,37 2022.11.15 | В | 0 | ВЛ 35 кВ ЦЛ-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2160 |  | акт №95 30.11.2022 | 3.4.12.1 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.11-4 | 6 (6.3) | 17,21 2022.11.16 | 17,21 2022.11.16 | В | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.11-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  | акт №96 28.11.2022 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-5 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.2-2 | 6 (6.3) | 14,43 2022.11.21 | 15,18 2022.11.21 | П | 0.58333 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 0.58333 | 1 | 105
357 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-4 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.1-7 | 6 (6.3) | 08,48 2022.11.22 | 18,50 2022.11.22 | П | 10.0333 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.1-7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470 |  |  |  |  | 1 | 10.0333 | 1 | 4715.6667
358 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС-4 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.17-4 | 6 (6.3) | 11,21 2022.11.28 | 15,26 2022.11.28 | П | 4.0833 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.17-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1240 |  |  |  |  | 1 | 4.0833 | 1 | 5063.3333
359 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС 4 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.12-5 | 6 (6.3) | 10,18 2022.12.03 | 11,43 2022.12.03 | П | 1.4167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.12-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 740 |  |  |  |  | 1 | 1.4167 | 1 | 1048.3333
360 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС 4 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.21-19 | 6 (6.3) | 14,41 2022.12.03 | 16,45 2022.12.03 | П | 2.0667 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.21-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  |  |  |  | 1 | 2.0667 | 1 | 1178
361 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС 4 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.Б8-12 | 6 (6.3) | 14,16 2022.12.04 | 16,23 2022.12.04 | П | 2.1167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.Б8-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  |  |  |  | 1 | 2.1167 | 1 | 1206.5
362 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС 4 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.1-3 | 6 (6.3) | 09,35 2022.12.05 | 12,00 2022.12.05 | П | 2.4167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.1-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 2.4167 | 1 | 48.3333
363 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС 4 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.15-10 | 6 (6.3) | 10,09 2022.12.05 | 14,45 2022.12.05 | П | 4.6 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.15-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 4.6 | 1 | 1150
364 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС 2 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.Б4-17 | 6 (6.3) | 15,27 2022.12.07 | 16,18 2022.12.07 | П | 0.85 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.Б4-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 0.85 | 1 | 493
365 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС 2 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.Б4-17 | 6 (6.3) | 10,35 2022.12.16 | 12,37 2022.12.16 | П | 2.0333 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.Б4-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 2.0333 | 1 | 1179.3333
366 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС 2 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.В-15 | 6 (6.3) | 11,03 2022.12.16 | 13,28 2022.12.16 | П | 2.4167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.В-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 2.4167 | 1 | 749.1667
367 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС 1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.1-12 | 6 (6.3) | 10,28 2022.12.23 | 11,00 2022.12.23 | П | 0.53333 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.1-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | 0.53333 | 1 | 149.3333
368 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС 1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.10-10 | 6 (6.3) | 10,21 2022.12.24 | 19,22 2022.12.24 | П | 9.0167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.10-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1340 |  |  |  |  | 1 | 9.0167 | 1 | 12082.3333
369 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС 3 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.2-2 | 6 (6.3) | 10,01 2022.12.25 | 10,43 2022.12.25 | П | 0.7 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 0.7 | 1 | 140
370 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС 4 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.1-18 | 6 (6.3) | 11,27 2022.12.26 | 12,28 2022.12.26 | П | 1.0167 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.1-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 |  |  |  |  | 1 | 1.0167 | 1 | 549
371 | ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл) ЦЭС 1 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.26-4 | 6 (6.3) | 04,30 2022.12.29 | 22,47 2022.12.29 | В | 18.2833 | ВЛ 6 (6.3) кВ Ф.26-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 |  | акт №95 10.01.2023 | 3.4.12.5, 3.4.7.3 | 4.14, 4.12 | 1 | 54.85 | 3 | 950.7333
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1814.85 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1 | 75.1833 | 48
— по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 1739.6667 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0 | 0.040905 | 0.026115
— по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
— по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 75.1833 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0; 1 |  | 1739.6667 | 492
— по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 34.7667 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
[27 empty] | 1890.0742 |  | 611560.2167
9005.3833
|  |  |  | Первый заместитель генерального директора - главный инженер | [6 empty] | Ломакин Д.В.
[6 empty] | (Должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (Подпись)

## Форма 8.3.
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | 1838
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 2
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | 17
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | 571
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | 1248
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 0.040905
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.026115
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | 0.9465
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | 0.26768
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  | Ломакин Д.В.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись