## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 3 кв. 2024 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2024-07-06 | 16:18 | 2024-07-06 | 21:05 | 4:47 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ | Ф.3-18 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №203, АО ВЛ-6 кВ Ф.3-18, действием МТЗ, АПВН, по ТУ РПВН. Порывы ветра. При осмотре обнаружен крен опоры №40, опора висит на проводах. Выполнена выправка опоры №40, установлена оттяжка. | 15.6
2 | ООО "ЭНТ" | 2024-07-07 | 11:33 | 2024-07-07 | 12:27 | 0:54 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ | Ф.3-18 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №203 АО В-6 Ф.3-18 действием МТЗ, АПВН, РПВН. В пролете оп. №51-52 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ЛЭП, дерево убрано, ремонт ЛЭП не требуется.
3 | ООО "ЭНТ" | 2024-07-27 | 19:16 | 2024-07-27 | 19:16 | 0:00 | АО | АПВУ | Ф.10-4 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №410, АО ВЛ-6 кВ Ф.10-4 АПВУ. Обнаружено оп.№117/3 ф "С", оп.№118/3 ф "А" разрушены изоляторы. 04.08.24 выполнен ремонт ВЛ-6 кв Ф.10-4. Схема восстановлена.
4 | ООО "ЭНТ" | 2024-07-27 | 18:30 | 2024-07-27 | 20:57 | 2:27 | МТЗ | АПВН, РПВН | Ф.О-31 Советское нмр | РУ-6 кВ Очистные сооружения АО ВЛ-6 кВ Ф.О-31 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Выполнен осмотр в пролете оп. №103/-104/4 убрано упавшее дерево из вне охранной зоны ЛЭП. Дерево убрано, Ф.О-31 включен в работу.
5 | ООО "ЭНТ" | 2024-07-27 | 18:34 | 2024-07-27 | 18:34 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-35 кВ Ц-7, Ц-8 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО ВЛ-35 кВ Ц-7, Ц-8 действием МТЗ, АПВУ. В 22:02 повторное АО действием МТЗ, АПВУ. Сброс нагрузки 8,1 МВт. Планируется осмотр.
6 | ООО "ЭНТ" | 2024-07-27 | 18:34 | 2024-07-27 | 21:41 | 3:07 | ТО | АПВН | Ф.5-4, Ф.5-5, Ф.5-12 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №105, АО ВЛ-6 кВ Ф.5-4, Ф.5-5, Ф.5-12, действием ТО, АПВН. Сброс нагрузки 1,8 МВт. Сорвало листы металла с крыши БРУ-6 БКНС-5 на провода ЛЭП, следы КЗ на проводах, в 21:41 РПВУ Ф.5-12. в 22:12 РПВУ Ф.5-4 Ф.5-5. Ремонт не требуется.
7 | ООО "ЭНТ" | 2024-07-27 | 20:32 | 2024-07-27 | 20:32 | 0:00 | ТО | АПВУ | ВЛ-35 кВ Ц-1, Ц-2 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО ВЛ-35 кВ Ц-1, Ц-2 действием ТО, АПВУ. Сброс нагрузки 9,5 МВт. ВЛ 35 кВ Ц-1 оп.№33 фаза "С" разбит изолятор один из четырех, следы удара молнии. ВЛ 35 кВ Ц-2 замечаний нет.
8 | ООО "ЭНТ" | 2024-07-27 | 21:53 | 2024-07-27 | 21:53 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-35 кВ Ц-14 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО ВЛ-35 кВ Ц-14 действием МТЗ, АПВУ. Сброс нагрузки 6,3 МВт. Планируется осмотр.
9 | ООО "ЭНТ" | 2024-07-27 | 21:56 | 2024-07-27 | 22:00 | 0:04 | МТЗ | АПВН, РПВУ | ВЛ-35 кВ Ц-13 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО ВЛ-35 кВ Ц-13 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Сброс нагрузки 6,7 МВт. Планируется осмотр.
10 | ООО "ЭНТ" | 2024-07-27 | 22:00 | 2024-07-27 | 23:34 | 1:34 | АО | АПВН, РПВН по ТУ, РПВУ | Ф.9-2 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №109, АО ВЛ-6 кВ Ф.9-2, АПВН, РПВН по ТУ, РПВУ. В 05:00 повторное АО, АПВН. При осмотре обнаружено оп. №66 обрыв провода фаза «А» (попадание молнии), разбит изолятор фазы «А», «В». Замечание устранено, в 14:43 Ф.9-2 в работе.
11 | ООО "ЭНТ" | 2024-07-27 | 22:00 | 2024-07-27 | 23:34 | 1:34 | АО | АПВН, РПВУ | Ф.9-10 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №109, АО ВЛ-6 кВ Ф.9-10, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр Оп.№46 следы удара молнии ф."А", "В". Ремонт по согласованию с ЦКО.
12 | ООО "ЭНТ" | 2024-07-27 | 21:39 | 2024-07-28 | 5:39 | 08:00 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ, РПВН | Ф.7-8 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107, АО ВЛ-6 кВ Ф.7-8, АПВН, РПВН по ТУ, РПВН. Демонтированы шлейфа отпайки на К-119 Советского НМР. включен. При осмотре обнаружено: оп. №95 фаза «А» провод на траверсе, оп. №96 фаза «С» провод на траверсе, изоляторы разбиты. 15:24 Выполнен ремонт Ф.7-8, собраны шлейфа на отпайку К-119, включен в работу.
13 | ООО "ЭНТ" | 2024-07-28 | 3:47 | 2024-07-28 | 13:49 | 10:02 | ТО | АПВН, РПВН по ТУ, РПВН | Ф.30-8 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №130, АО ВЛ-6 кВ Ф.30-8, АПВН, РПВН по ТУ, РПВН. Выполнена замена разрушенных изоляторов опора №114/2 фаза «А, В» опора №98 фаза «А» опора № 99 фаза «В», включен в работу.
14 | ООО "ЭНТ" | 2024-07-28 | 19:20 | 2024-07-28 | 22:18 | 2:58 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ, РПВН | Ф.Б4-16 Вахское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-17 АО В-6 Ф.Б4-16 действием МТЗ, АПВН, РПВН по ТУ, РПВН. Нагрузка переведена на Ф.Б4-27 через КР-2 Ф.Б4-27÷Ф.Б4-16. Выполнен осмотр, обнаружено: разрушение изоляторов ф."В, С" оп. № 56, выполнена заменена, восстановлена нормальная схема.
15 | ООО "ЭНТ" | 2024-07-29 | 2:34 | 2024-07-29 | 3:34 | 1:00 | ЗМН (Ф.ЧР-14, Ф.ЧР-10, Ф.ЧР-9, Ф.ЧР-7), МТЗ, Ускорение защит (Ф.ЧР-6) | АПВ - нет (Ф.ЧР-14, Ф.ЧР-10, Ф.ЧР-9, Ф.ЧР-7), АПВН (Ф.ЧР-6) | Ф.ЧР-14, Ф.ЧР-10, Ф.ЧР-9, Ф.ЧР-7, Ф.ЧР-6 Южно-Черемшанское нмр | ПС 110 кВ Черемшанская АО В-6 Ф.ЧР-14, Ф.ЧР-10, Ф.ЧР-9, Ф.ЧР-7 действие ЗМН, Ф.ЧР-6 действие МТЗ, ускорение защит, АПВН. Сброс нагрузки 4,6 МВт. Нагрузка РУ-6 кВ УПСВ-8 переведена с Ф.ЧР-6 на Ф.ЧР-11 через СВ-6. ВЛ-6 кВ Ф.ЧР-6 межфазное замыкание в результате нарушения линейной изоляции проходных изоляторов в яч. №6 на ПС 110 кВ Черемшанская фаз «А», «В», «С», с наружным оплавлением концевых муфт кабельных линий фаз «А», «В», «С» от термического действия тока короткого замыкания при грозе. 31.07.2024 выполнен ремонт концевых муфт кабельных линий фаза «А», «В», «С» в ячейке №6 ПС 110 кВ Черемшанская. Отключение Ф.ЧР-14, Ф.ЧР-10, Ф.ЧР-9, Ф.ЧР-7- действием ЗМН связь с ГПЭС Ю.Черемшанская.
16 | ООО "ЭНТ" | 2024-07-31 | 12:40 | 2024-07-31 | 13:15 | 0:35 | - | АПВ нет, РПВУ | СВ-6 КУВ-6 К-8 Карайское нмр | КУВ-6 кВ К-8, АО СВ-6 при выведенной в ремонт ВЛ-6 кВ Ф.6-24. Срыв СВ-6. Запланирована регулировка механической блокировки положения выключателя на сентябрь 2024.
17 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-01 | 12:54 | 2024-08-01 | 14:30 | 1:36 | МТЗ | АПВН, РПВН | Ф.9-2 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №109, АО ВЛ-6 кВ Ф.9-2, АПВН, РПВН. В пролете опор №54-55 обнаружено спиленное дерево на проводах. Дерево убрано, ремонт не требуется. | 5
18 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-02 | 0:05 | 2024-08-02 | 0:55 | 0:50 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ, РПВН | Ф.10-14 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №410, АО ВЛ-6 кВ Ф.10-14 действием МТЗ, АПВН, РПВН. КУВ-6 К-37 Оленьего нмр АВРУ. К-31 ТП-2 переведена на Ф.10-4 в 00:55. Выполнен осмотр: разрушение изоляторов оп. №141/2 ф"В", оп. №151/2 ф"С". 03.08.2024 выполнена замена изоляторов, восстановлена нормальная схема.
19 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-02 | 3:02 | 2024-08-02 | 3:08 | 0:06 | МТЗ | АПВН, РПВУ по ТУ | Ф.11-14 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №111, АО ВЛ-6 кВ Ф.11-14 действием МТЗ, АПВН, РПВУ по ТУ. Планируется осмотр.
20 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-02 | 3:00 | 2024-08-02 | 3:00 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.9-21 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №109, АО ВЛ-6 кВ Ф.9-21 действием МТЗ, АПВУ. Планируется осмотр.
21 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-02 | 18:34 | 2024-08-02 | 18:34 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.13-18 Нижневартовское нмр | ПС 35/6 кВ №113 АО ВЛ-6 кВ Ф.13-18 действием ТО, АПВУ. Планируется осмотр.
22 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-02 | 18:53 | 2024-08-02 | 18:53 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.3-6 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №103 АО ВЛ-6 кВ Ф.3-6 действием МТЗ, АПВУ. Пролеты оп. №№ 2-3, 33-34, 43-46, 50-53, поросль деревьев в охранной зоне ЛЭП, ЛР-1/7 труп птицы.
23 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-02 | 18:57 | 2024-08-02 | 18:57 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.30-4 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №130 АО ВЛ-6 кВ Ф.30-4 действием МТЗ, АПВУ. Планируется осмотр.
24 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-02 | 19:05 | 2024-08-02 | 19:05 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-35 кВ Ц-7, Ц-8 Советское нмр | АО СУ ЭЦН. Посадка напряжения. ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО ВЛ-35 кВ Ц-7, Ц-8 действием МТЗ, АПВУ. Сброс нагрузки 7,5 МВт. Планируется осмотр.
25 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-02 | 19:06 | 2024-08-02 | 19:06 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-35 кВ Ц-10 Советское нмр | АО СУ ЭЦН. Посадка напряжения. ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО ВЛ-35 кВ Ц-10 действием МТЗ, АПВУ. Сброс нагрузки 9,3 МВт. Планируется осмотр.
26 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-02 | 23:02 | 2024-08-02 | 23:02 | 0:00 | МТЗ | АПВН, РПВУ по ТУ | Ф.9-19 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ №609, АО ВЛ-6 кВ Ф.9-19, АПВН, РПВУ по ТУ, в КУВ-6 кВ К-14 АВРУ. 03.08.24 выполнен осмотр, повреждений не выявлено, место воздействия грозовых разрядов не выявлено.
27 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-03 | 6:40 | 2024-08-03 | 6:40 | 0:00 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ, РПВН | Ф.3-1 Западно-Останинское нмр | ПС 35/6 кВ №503 АО ВЛ-6 кВ Ф.3-1 действием МТЗ АПВН, РПВН по ТУ, РПВН. АВР-6 КУВ-6 К-10, 11, 13 успешно.Оп. №65/2 разрушен изолятор ф. "А" оп. №110/3 разрушен изолятор ф. "В". Выполнен ремонт.
28 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-04 | 10:12 | 2024-08-04 | 10:12 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.58-18 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №558 АО ВЛ-6 кВ Ф.58-18 действием МТЗ, АПВУ. Касание ветвей дерева проводов ВЛ при падении, ремонт не требуется.
29 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-06 | 8:08 | 2024-08-06 | 11:37 | 3:29 | ТО | АПВН, РПВН по ТУ | Ф.2-7 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №102, АО ВЛ-6 кВ Ф.2-7 действием ТО, АПВН, РПВН по ТУ. При осмотре ВЛ-6 кВ Ф.2-7 обнаружено тело птицы на вводе ТП 6/0,4 кВ фаза "А", "В" Куст №5. Тело птицы убрано, Ф.2-7 включен в работу.
30 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-06 | 17:21 | 2024-08-06 | 17:21 | 0:00 | МТЗ 2ст. | АПВУ | Ф.О-5 Герасимовское нмр | ПС 110 кВ Останинская, АО ВЛ-6 кВ Ф.О-5, действием МТЗ 2ст., АПВУ. Схема ремонтная - нагрузка Ф.О-11 переведена на Ф.О-5, для работы БУ на К-8б от Ф.О-11. 08.08.24 выполнен осмотр, место воздействия грозовых разрядов не установлено.
31 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-10 | 16:30 | 2024-08-10 | 16:30 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.6-7 Карайское нмр | ПС 35/6 кВ №306 АО ВЛ-6 кВ Ф.6-7 действием МТЗ АПВУ. 11.08.24 выполнен осмотр, место воздействия грозовых разрядов не установлено.
32 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-14 | 11:49 | 2024-08-14 | 11:49 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.Б10-19 Советское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-10, АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-19 действием МТЗ, АПВУ. 17.08.24 Выполнен полный осмотр. Оп.№69 разбит ПС-70, оп.№84/4 разбит изолятор ф.-"С", пролет оп.№95-98 стригущая поросль.
33 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-14 | 14:17 | 2024-08-14 | 16:17 | 2:00 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ | Ф.3-7 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №203 АО В-6 Ф.3-7 действием МТЗ, АПВН, РПВН по ТУ. В пролете опор №34-35 обнаружено упавшее дерево из вне охраной зоны. Дерево убрано, ремонт ВЛ не требуется. Собрана нормальная схема.
34 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-15 | 7:31 | 2024-08-15 | 7:31 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.8-15 Кошильское нмр | ПС 35/6 кВ №208, АО В-6 Ф.8-15 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр, обнаружено: разрушение изолятора оп. №115 фаза "В", выполнена замена.
35 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-17 | 18:10 | 2024-08-17 | 18:10 | 0:00 | ТО | АПВУ | ЦЛ-1 | ПС 110 кВ Вахская АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-1 действием ТО. АПВУ. Планируется осмотр.
36 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-18 | 18:33 | 2024-08-18 | 19:06 | 0:33 | ТО | АПВН, РПВН по ТУ, РПВН | Ф.58-1 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №558 АО В-6 Ф.58-1 действием ТО, АПВН, РПВН по ТУ, РПВН. Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ, пролет опор №35/1-36/1 обрыв проводов фаз "А", "В", "С". Дерево убрано. Восстановлен поврежденный участок ВЛ замечаний нет.
37 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-19 | 15:28 | 2024-08-19 | 15:28 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.Кр-20 Крапивинское нмр | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-20 действием МТЗ АПВУ. Повреждение штыревых изоляторов фазы «А» на опоре №102/1 и фазы «В» на опоре №103/1. Выполнена замена.
38 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-21 | 5:51 | 2024-08-21 | 11:08 | 5:17 | МТЗ | АПВН, РПВН | Ф.5-4 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №105 АО В-6 Ф.5-4 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Демонтированы шлейфа на оп. №43 после К-139 в 11:08 РПВУ, земля по фазе "В" При осмотре выявлен разрушеный изолятор фаза "В" опора №10, выполнен ремонт. Опора №61 фаза «С» разбит изолятор, обрыв провода (требуется замена изолятора, ремонт провода).
39 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-23 | 16:56 | 2024-08-23 | 16:56 | 0:00 | ТО | АПВН, АВР-6 | Ф.9-16 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ №609 АО В-6 Ф.9-16 действием ТО, АПВН, РПВУ по ТУ. В КУВ-6 К-13, 14, 25 АВР-6 успешно. Повреждение штыревого изолятора фазы «В» на опоре №47, планируется замена.
40 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-23 | 16:56 | 2024-08-23 | 16:56 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.16-18 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №516 АО В-6 Ф.16-18 действием ТО, АПВУ. В пролете опор №59-60 обнаружено упавшее дерево из вне охраной зоны ЛЭП. Дерево убрано, ремонт не требуется.
41 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-23 | 19:04 | 2024-08-23 | 19:04 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.17-4 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №417 АО В-6 Ф.17-4 действием МТЗ, АПВУ. Опора №59/4 ослабление крепления (вязки) провода к штыревому изолятору Ф.«А», Ф.«С», опора №69/4 скол юбки изолятора Ф.«В», опора №70/3 скол изолятора Ф.«В», опора №117/4 скол изолятора Ф.»А». Планируется замена изоляторов.
42 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-24 | 10:42 | 2024-08-24 | 10:42 | 0:00 | НВЧЗ | АПВУ | ВЛ 110 кВ Двуреченская – Катыльгинская с отпайкой на ПС Новый Васюган I цепь и II цепь (С-97, С-98) | ПС 110 кВ Двуреченская отключение В-110 С-97, С-98, действием НВЧЗ АПВУ. Двуреченская, фаза "В". ИМФ 60,1 км от ПС 110 кВ Двуреченская, фаза "В". Выполнен осмотр в пролетах опор № 175 – 195, №184 – 194/1, что в пределах точки КЗ. Причины отключения ЛЭП и дефектов, угрожающих отключением ЛЭП не выявлено. Планируется осмотр ЛЭП по всей длине в срок до февраль 2025.
43 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-24 | 15:53 | 2024-08-24 | 15:53 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.Кр-2 Крапивинское нмр | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-2 действием МТЗ АПВУ. Выполнен осмотр. В пролетах опор №65-68/2 древесная поросль с опасным приближением к проводам ВЛ. Планируется вырубка.
44 | ООО "ЭНТ" | 2024-08-26 | 16:29 | 2024-08-26 | 16:29 | 0:00 | ТО | АПВН | Ф.Р-14 Чкаловское нмр | ПС 220 кВ Раскино АО В-6 Ф.Р-14 действием ТО. КЗ кабельной муфты КЛ-10 кВ Ф.Р-14 в яч. №9 В-10 Ввод-2 КРУН-10 кВ ПС 10/35 кВ №127. 28.08.2024 выполнена замена участка поврежденного участка, монтаж соеденительной и концевой муфт, 29.08.2024 собрана нормальная схема.
45 | ООО "ЭНТ" | 2024-09-04 | 10:47 | 2024-09-04 | 10:47 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.Б10-19 Советское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-10, АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-19 действием ТО, АПВУ. Планируется осмотр. | 8.3
46 | ООО "ЭНТ" | 2024-09-04 | 17:53 | 2024-09-04 | 17:53 | 0:00 | АВР-6 | - | В-6 1Т ПС 35/6 кВ №111 | ПС 35/6 кВ №111 АО В-6 1Т работа АВР-6 успешно. Выполнен осмотр ПС, бликеров нет, В-6 1Т выведен в ремонт.Выполнена проверка РЗА 1Т, В-6 1Т, проверка привода В-6 1Т, замена БУ В-6 1Т. Восстановлена нормальная схема. Сбой в работе БУ В-6 1Т
47 | ООО "ЭНТ" | 2024-09-06 | 20:06 | 2024-09-06 | 20:06 | 0:00 | МТЗ 3ст. | РПВУ по ТУ | Ф.10-13 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ №610 АО В-6 Ф.10-13 действием МТЗ 3ст. АПВ не предусмотрено, РПВУ по ТУ, в КУВ-6 кВ К-41, 9 АВР-6 успешно. В пролёте оп. 118-119 обнаружено место падения сухостойного дерева на провода из вне охранной зоны ЛЭП, ремонт проводаа не требуется.
48 | ООО "ЭНТ" | 2024-09-14 | 0:12 | 2024-09-14 | 3:38 | 3:26 | МТЗ | - | КУВ-6 К-66 Первомайского НМР | КУВ-6 К-66 Первомайского НМР АО 2В-6 действием МТЗ. Обнаружен слетевший опорный изолятор фаза "А" с оголовника КУВ-6 кВ в сторону ТП №1/630 кВА К-66 Первомайского НМР. Нагрузка переведена на ТП №3/630 кВА через САВ-0,4 кВ. 15.09.24 Выполнен ремонт. Собрана нормальная схема.
49 | ООО "ЭНТ" | 2024-09-14 | 9:11 | 2024-09-14 | 9:11 | 0:00 | МТЗ 2ст. | АПВУ | Ф.10-13 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ №610 АО В-6 Ф.10-13 действием МТЗ 2 ст., АПВУ. На КУВ-6 К-9 обнаружены следы электродугового воздействия на 1ОПН-6 по фазам «А, В, С». Выполнен перевод нагрузки КУВ-6 К-9 с ВЛ-6 кВ Ф.10-13 на ВЛ-6 кВ Ф.10-12. 15.09.24 Выполнен ремонт. Собрана нормальная схема.
50 | ООО "ЭНТ" | 2024-09-16 | 1:30 | 2024-09-16 | 1:30 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.2-6 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №102, АО В-6 Ф.2-6 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр, требуется вырубка поросли угрожающих отключению ВЛ пролет опор №№58-59-60, ремонт ЛР1/3 Ф.2-6 на ТП Од.скв.205."
51 | ООО "ЭНТ" | 2024-09-23 | 10:35 | 2024-09-23 | 12:35 | 2:00 | ТО | АПВН, РПВН по ТУ, РПВН | Ф.11-4 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №111, АО В-6 Ф.11-4 действием ТО, АПВН, РПВН по ТУ, РПВН. Выполнен осмотр, оп. №74 сломан штырь опорного изолятора фаза "В", схлест проводов фазы "А, В". Поврежденный участок ЛЭП выведен в ремонт. Выполнен ремонт. Собрана нормальная схема.
52 | ООО "ЭНТ" | 2024-09-23 | 10:42 | 2024-09-23 | 10:42 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.Б2-2 Нижневартовское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-2, АО В-6 Ф.Б2-2 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр, оп. №39 разрушение изолятора фаза "В". Выполнен ремонт.
53 | ООО "ЭНТ" | 2024-09-24 | 15:29 | 2024-09-24 | 15:34 | 0:05 | МТЗ | АПВН, РПВУ по ТУ | Ф.4-17 Игольское нмр | ПС 35/6 кВ №304, АО В-6 кВ Ф.4-17 действием МТЗ, АПВН, РПВУ по ТУ. Выполняется осмотр.