## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 1 кв. 2024 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2024-01-11 | 4:20 | 2024-01-11 | 4:20 | 0:00 | ТО | АПВН, по ТУ, РПВУ | Ф.58-2 Лугинецкое нмр. | ПС 35/6 кВ №558 АО В-6 Ф.58-2 действием ТО, АПВН, по ТУ, РПВУ. Работа АВР-6 КУВ-6 кВ К-116, К-117 успешно. Штормовое предупреждение №10 от 10.01.24, порывы ветра 25-27 м/с. Выполнен осмотр: опора №5 разрушен изолятор фаза "А". Выполнена замена изолятора. | 0.054
2 | ООО "ЭНТ" | 2024-01-11 | 4:16 | 2024-01-11 | 4:16 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.1-6 Лугинецкое нмр. | ПС 35/6 кВ №501 АО В-6 Ф.1-6 действием ТО, АПВУ. Штормовое предупреждение №10 от 10.01.24, порывы ветра 25-27 м/с. Выполнен осмотр: в пролете опор №№22-23 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ, дерево убрано. Ремонт не требуется.
3 | ООО "ЭНТ" | 2024-01-13 | 21:02 | 2024-01-13 | 21:11 | 0:09 | ТО | АПВН, РПВН, РПВН по ТУ | Ф.3-2 Вахское | ПС 35/6 кВ № 203 АО В-6 Ф.3-2 действием ТО, АПВН, РПВН, ТУ неуспешно. Фонд переведен на ВЛ-6 кВ Ф.3-18. При осмотре ВЛ-6 кВ Ф.3-2 обнаружено упавшее дерево в пролете опор №№49-50 из вне охранной зоны, дерево убрано ремонт не требуется.
4 | ООО "ЭНТ" | 2024-02-14 | 14:03 | 2024-02-14 | 14:03 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.4-6 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №104 АО В-6 Ф.4-6, действием ТО, АПВУ. В 14:55 повторное АО Ф.4-6 действием ТО, АПВУ. Выполнен частичный осмотр, замечаний нет. Штормовое предупреждение. Бланк №44 от 13.02.24. 15.02.24 выполнен полный осмотр ВЛ-6 кВ (спец. Техника "Хищник"): при повторном осмотре - пролет опор №№ 26-27 следы схлеста проводов фаз "В", "С" при не равномерных (сильные порывы) ветровых нагрузках. Ремонт проводов ВЛ-6 кВ не требуется. | 0
5 | ООО "ЭНТ" | 2024-03-07 | 16:54 | 2024-03-07 | 16:54 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.О-5 Герасимовское нмр | ПС 110 кВ Останинская, АО В-6 Ф.О-5 действием МТЗ, АПВУ. Схлест провода при наезде а/м МАН, принадлежащий ООО «Трейд Капитал Ресурс», на опору №15 на повороте автодороги Герасимовского НМР, ремонт провода не требуется (запланирована выправка опоры, крен 10 градусов). Сообщено в ООО ЧОО «Интеллект». | 1.2
6 | ООО "ЭНТ" | 2024-03-11 | 20:54 | 2024-03-11 | 22:59 | 2:05 | МТЗ | АПВН, РПВН | Ф.5-10 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №405 АО ВЛ-6 кВ Ф.5-10 (питает ВЛ-6 кВ Ф.П-15), действием МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. В пролете опор №№96-97 ВЛ-6 кВ Ф.П-15 упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ, замыкание фаз "В" и "С" - дерево убрано. Повреждений ВЛ нет, подано напряжение.
7 | ООО "ЭНТ" | 2024-03-16 | 7:10 | 2024-03-16 | 7:10 | 0:00 | ТО | АПВУ | ЦЛ-11 Лугинецкое нмр | ПС 110 кВ Лугинецкая АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-11 действием ТО, АПВУ. Мокрый снег (бюллетень погоды №75 от 15.03.24). При осмотре на ПС 35/6 кВ №558 на площадке обслуживания СВ-35 обнаружено тело животного, поврежден ТТ-35 СВ фазы "В".
8 | ООО "ЭНТ" | 2024-03-18 | 2:47 | 2024-03-18 | 11:29 | 8:42 | МТЗ | АПВН, РПВН | Ф.14-4 Западно-Катыльгинское | ПС 35/6 кВ № 414 АО ВЛ-6 кВ Ф.14-4, действием МТЗ, АПВн, РПВн по ТУ. Нагрузка потребителя переведена на Ф.14-18. Выполнен осмотр ВЛ обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны в пролете опор №№37-38. Ремонт проводов не требуется.
9 | ООО "ЭНТ" | 2024-03-19 | 1:33 | 2024-03-19 | 1:33 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.23-16 Западно-Полуденное | ПС 35/6 №123 АО ВЛ-6 кВ Ф.23-16, действием МТЗ, АПВУ. 19.03.2024 выполнен осмотр обнаружено высокая поросль в охранной зоне в пролетах опор №№39-40, следы электродугового воздействия на проводах.
10 | ООО "ЭНТ" | 2024-03-27 | 18:41 | 2024-03-27 | 18:41 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.В-4 Вахское нмр | АО СУ ЭЦН, посадка напряжения. При включении В-6 К-1/4, яч.№28 (запуск ЭД) в БРУ-6 кВ ГКС Вах, АО В-6 кВ ввод-1 действием МТЗ в БРУ-6 кВ ГКС Вах, и В-6 Ф.В-4 на ПС 110 кВ Вахская действием ТО, АПВУ. БРУ-6 кВ ГКС Вах яч. №28 повреждение камеры В-6 фазы "С" перекрытие опорных изоляторов фазы "А", "В", "С". Выполнена замена поврежденных изоляторов, подано напряжение на 1С-6 БРУ-6 кВ ГКС Вах, замечаний нет.