## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 2 кв. 2024 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2024-04-07 | 15:11 | 2024-04-07 | 15:47 | 0:36 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ | Ф.1-18 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №401 АО В-6 Ф.1-18 действием МТЗ, АПВН, по ТУ РПВН. В 15:47 отключен ЛР-1/4 Ф.1-18 отпайка на К-39, РПВУ. При осмотре ТП №3/1000 кВА К-39 обнаружен поврежденный АВ-0,4 кВ 1Т со следами электродугового воздействия. Выполнен замена АВ-0,4 кВ 1Т и ПР-6 кВ. | 0.969
2 | ООО "ЭНТ" | 2024-04-13 | 13:54 | 2024-04-13 | 14:13 | 0:19 | МТЗ | - | Ф.5-13 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №205 АО В-6 Ф.5-13 Ввод-1 БРУ-6 БКНС-19 действием МТЗ, посадка напряжения АО СУ ЭЦН. Нагрузка 1С-6 БРУ-6 БКНС-19 переведена на 2С-6 через СВ-6. При осмотре КРУН-6 в яч. №13 Ф.5-13 выявлены: следы межфазного КЗ, разрушены проходные изоляторы фаз "А, В, С" в результате попадания животного на токоведущие части. Выполнен ремонт.
3 | ООО "ЭНТ" | 2024-04-17 | 17:06 | 2024-04-17 | 17:11 | 0:05 | ТО | АПВН, по ТУ, РПВУ | Ф.24-13 Лугинецкое нмр. | ПС 35/6 кВ №524 АО В-6 Ф.24-13 действием ТО, АПВН, по ТУ РПВУ. Выполнен осмотр: в пролете опор №75-76 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ. Ремонт не требуется.
4 | ООО "ЭНТ" | 2024-04-21 | 12:09 | 2024-04-21 | 12:34 | 0:25 | ТО | АПВН РПВУ | Ф.21-5 Катыльгинское нмр. | При включении СВ-6 в КУВ-6 К-27 для отыскания ОЗЗ фаза "В" на 1С-6 ПС 35/6 кВ №421 произошло АО В-6 Ф.21-5 действием ТО, АПВН, РПВУ. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. Выполнен осмотр, поросль деревьев в пролете №№7, 9/1, 10/1, 11/1, 15-16, сколы юбки изоляторов опорах №8, №25, №20/2.
5 | ООО "ЭНТ" | 2024-04-26 | 15:12 | 2024-04-26 | 15:24 | 0:12 | МТЗ | АПВН, РПВУ по ТУ | Ф.Б2-2 Нижневартовское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-2 АО ВЛ-6 кВ Ф.Б2-2 действием МТЗ, АПВН, РПВУ по ТУ. 27.04.24 выполнен полный осмотр ВЛ-6 кВ, обнаружено: пролет опор №№23-24 упавшее дерево из вне охранной зоны.
6 | ООО "ЭНТ" | 2024-04-28 | 1:38 | 2024-04-28 | 2:10 | 0:32 | ТО | АПВН, РПВУ | Ф.3-11 Советское нмр | При включении СВ-6 ПС 35/6 кВ № 103 для отыскания ОЗЗ фаза "А" на 2С-6 произошло АО В-6 Ф.3-11 действием ТО, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр, ВЛ-6 кВ Ф.3-11 опора №14 разрушен изолятор, Планируется ремонт при выводе в ТР.
7 | ООО "ЭНТ" | 2024-05-02 | 6:23 | 2024-05-02 | 6:23 | 0:00 | НВЧЗ | АПВУ | ВЛ 110 кВ Игольская – Двуреченская с отпайками II цепь (С-141) | АО ВЛ 110 кВ Игольская – Двуреченская с отпайками II цепь (С-141) действием НВЧЗ, АПВУ. (ИМФ 48,2 км фаза "В"). 02.05.24 Выполнен осмотр с инструментальным контролем (УФО, ТВК), опора №149 на гирлянде изоляторов фазы «В» выявлена разрядная активность 1580 импульсов/секунду. Планируется замена в июне 2024. | 0.897
8 | ООО "ЭНТ" | 2024-05-07 | 15:13 | 2024-05-07 | 15:13 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.3-12 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №203 АО В-6 Ф.3-12 действием МТЗ АПВУ. Штормовое предупреждение №127 b от 06.05.24, дождь, порывы ветра до 15-18 м/с. 08.05.24 Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ, обнаружено: пролет опор №№107-108 упавшее дерево из вне охранной зоны, выполнен ремонт.
9 | ООО "ЭНТ" | 2024-05-10 | 15:32 | 2024-05-10 | 15:32 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.58-18 Лугинецкое нмр. | ПС 35/6 кВ №558 АО В-6 Ф.58-18 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ, обнаружено: пролет опор №61/3-62/3 упавшее дерево из вне охранной зоны. Ремонт ВЛ-6 кВ не требуется.
10 | АО "ТН" ВНК | 2024-05-10 | 20:30 | 2024-05-10 | 21:16 | 0:46 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Ф.13-8 Нижневартовское нмр. | ПС 35/6 кВ №113 АО В-6 Ф.13-8 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ, замечаний не обнаружено.
11 | ООО "ЭНТ" | 2024-05-13 | 3:58 | 2024-05-13 | 6:08 | 2:10 |  | АПВН, РПВН по ТУ | Ф.8-10 Двуреченское нмр | ПС 35/6 кВ №608 АО В-6 Ф.8-10 действием МТЗ, АПВН, РПВН по ТУ. Проседание грунта с КУВ-6 кВ К-8 Дв с последующим тяжением проводов от ЛР-6 до приемного портала, в следствии чего произошёл срыв изолятора фазы. «А» с касанием провода фазы «В». Выполнена регулировка стрелы провиса.
12 | ООО "ЭНТ" | 2024-05-13 | 12:47 | 2024-05-13 | 12:47 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.2-1 Лугинецкое нмр. | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-1 действием ТО, АПВУ. Штормовое предупреждение №133 от 12.05.24, порывы ветра. Выполнен осмотр, выявлено мелколесье в пролетах оп. №74/1-78/1, №80/1-88/1, №50/1-52/1, №38/1-40/1, №53/1-69/1, №39/4-44/1, №30/1-33/1,18-22. Планируется вырубка.
13 | ООО "ЭНТ" | 2024-05-14 | 1:23 | 2024-05-14 | 1:23 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.1-5 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №101 АО В-6 Ф.1-5 действием ТО, АПВУ. 20.05.24 выполнен осмотр, обнаруженно: пролет оп. №65-66 следы КЗ, провес проводов ф."А","В","С" по причине наклона оп. №65 вдоль оси ВЛ, выдавлена свая укоса (требуется регулировка стрелы провеса проводов).
14 | ООО "ЭНТ" | 2024-05-14 | 9:38 | 2024-05-14 | 9:43 | 0:05 | МТЗ | АПВН, РПВУ | ВЛ-35 кВ Ц-10 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО ВЛ-35 кВ Ц-10 действием МТЗ 1ст., АПВН, РПВУ, АВРУ. 19.05.24 выполнен осмотр, обнаружено: пролет оп. №17-18 следы КЗ фаз "В", "С" от последствия налипания снега на провода ВЛ с последующим сбросом с провода одной фазы, стрела провеса проводов восстановилась после сброса налипшего снега.
15 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-05 | 9:02 | 2024-06-05 | 9:02 | 0:00 | ДЗ | АПВУ | В-35 2Т ПС 35/6 кВ №205 | ПС 110/35/6 кВ Вахская АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-4 действием 2ст. ДЗ, АПВУ. При осмотре ПС 35/6 кВ №205 обнаружено тело птицы, следы КЗ на вводе В-35 2Т фаза "А", "В" со стороны ВЛ. Выполнен ремонт выключателя. | 25.135
16 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-09 | 10:53 | 2024-06-09 | 10:53 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.16-17 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №416 АО В-6 Ф.16-17 действием МТЗ АПВУ. Схема ремонтная, нагрузка Ф.16-12 переведена на Ф.16-17. Выполнен осмотр, повреждение контактного соединения гибкой связи колонки фаза "С" КР-1 Ф.16-12-Ф.16-17. 18.06.2024 выполнен ремонт.
17 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-16 | 13:56 | 2024-06-16 | 13:56 | 0:00 | ТО | АПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 Лугинецкое нмр | АО СУ ЭЦН. Посадка напряжения. ПС 110 кВ Лугинецкая АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 действием ТО АПВУ. 18.06.2024 выполнен осмотр (за исключением труднодоступных участков оп. №27/1-35/1, 52/1-54/1) - дефектов не выявлено. Осмотр труднодоступных участков в зимнее время года.
18 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-16 | 13:34 | 2024-06-16 | 16:02 | 2:28 | МТЗ 1ст. | АПВН, РПВН | Ф.О-5 Герасимовское нмр | ПС 110 кВ Останинская АО В-6 Ф.О-5 действием МТЗ 1ст., АПВН, РПВН. Схема ремонтная - нагрузка Ф.О-11 переведена на Ф.О-5 для работы БУ на К-8б. Выполнен осмотр: в пролете оп. №18-19 упавшее дерево из вне охранной зоны ЛЭП, дерево убрано, ремонт не требуется.
19 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-16 | 17:33 | 2024-06-16 | 18:19 | 0:46 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ, РПВН | Ф.2-1 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-1 действием МТЗ АПВН, РПВН по ТУ, РПВН. Отключена отпайка в сторону Ф58-18. В пролетах опор №100/11-101/11 обрыв и повреждение проводов фаз А,В, следы термического воздействмя молнии на провода ВЛ в пролетах опор №112/11-121/11 обрыв и повреждение проводов фаз А,В,С. Выполнен ремонт провода, замена изоляторов.
20 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-18 | 1:46 | 2024-06-18 | 5:16 | 3:30 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ, РПВН | Ф.3-8 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-8 действием МТЗ АПВУ. Повторные отключения в 01:58 АПВУ, в 02:07 АПВН, РПВУ, в 06:39 АПВУ, в 06:52 АПВУ, в 07:06 АПВН. Выполнен осмотр, обнаружено: оп №79 сорванный изолятор на подставной траверсе. Выполнен ремонт (включен в работу в 13:32).
21 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-18 | 16:19 | 2024-06-18 | 18:12 | 1:53 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ, РПВН | Ф.3-7 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №203 АО В-6 Ф.3-7 действием МТЗ АПВН, РПВН по ТУ, РПВН. Выполнен осмотр, обнаружено: в пролете оп №90-91 упавшее дерево из вне охранной зоны ЛЭП, дерево убрано, ремонт ЛЭП не требуется.
22 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-19 | 16:00 | 2024-06-19 | 18:20 | 2:20 | ТО | АПВН, РПВН по ТУ, РПВН | Ф.2-1 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-1 действием ТО, АПВН, РПВУ по ТУ, в 18:20 повторное АО действием ТО, АПВН РПВН. В пролете оп. №39/1-40/1 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ЛЭП, дерево убрано, ремонт ЛЭП не требуется.
23 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-19 | 16:00 | 2024-06-19 | 16:48 | 0:48 | ТО | АПВН, РПВН по ТУ, РПВН | Ф.24-13 Лугинецкое нмр. | ПС 35/6 кВ №524 АО В-6 Ф.24-13 действием ТО, АПВН, РПВН по ТУ, РПВН. В пролете оп. №21/4-22/4 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ЛЭП, дерево убрано, ремонт ЛЭП не требуется.
24 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-19 | 13:57 | 2024-06-19 | 13:57 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.7-4 Северное нмр | ПС 35/6 кВ №207 АО В-6 Ф.7-4 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр, обнаружено в пролете опор №№ 43-44, 44/5-45/5, 51/6-52/6 поросль с касанием проводов. Планируется вырубка.
25 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-19 | 15:15 | 2024-06-19 | 15:15 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.Б5-1 Северо-Вахское нмр | БРУ-6 кВ №5 БКНС-19 АО В-6 Ф.Б5-1 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр (за исключением затопленных участков оп. №38-49, 55/4-121/4), место замыкания не установлено. Осмотр затопленных участков запланирован на сентябрь 2024.
26 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-19 | 18:32 | 2024-06-19 | 18:32 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.3-6 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №203 АО В-6 Ф.3-6 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр, обнаружено: оп. №14/1 на конструкции опоры ветвь со следами КЗ (ветвь снята, ремонт не требуется).
27 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-19 | 13:58 | 2024-06-19 | 16:55 | 2:57 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ, РПВН | Ф.4-6 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №104 АО В-6 Ф.4-6 действием МТЗ, АПВН, по ТУ РПВН. В 16:55 по ТУ РПВУ, 17:34 повторное АО МТЗ, АПВН, по ТУ РПВН. В пролете оп. №71-72 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ЛЭП, дерево убрано, ремонт ЛЭП не требуется. 20.06.24 01:13 включен
28 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-19 | 11:34 | 2024-06-19 | 13:41 | 2:07 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ | Ф.7-19 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107 АО В-6 Ф.7-19 действием МТЗ, АПВН, по ТУ РПВН. В пролете оп. №56-57 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ЛЭП, дерево убрано, ремонт ЛЭП не требуется.
29 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-22 | 17:54 | 2024-06-22 | 17:54 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.6-24 Карайское нмр | ПС 35/6 кВ №306 АО В-6 Ф.6-24 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр ВЛ. На опоре № 172 обнаружен скол юбки изолятора фазы «В» и следы дугового перекрытия изоляции изолятора фазы «А». Планируется ремонт.
30 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-25 | 5:06 | 2024-06-25 | 5:06 | 0:00 | 1ст. ТЗНП | АПВУ | ВЛ 110 кВ Катыльгинская-Черемшанская С-92Ч | АО на ПС 110 кВ Катыльгинская В-110 кВ С-92Ч действием 1ст. ТЗНП, АПВУ. В 6:24 повторное АО В-110 кВ С-92Ч действием 1ст. ТЗНП, АПВУ. ИМФ 26 км фаза "В" от ПС 110 кВ Катыльгинская. Планируется осмотр.
31 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-25 | 5:46 | 2024-06-25 | 5:46 | 0:00 | НВЧЗ, ДЗ | АПВУ | ВЛ 110 кВ Двуреченская – Катыльгинская с отпайкой на ПС Новый Васюган I цепь (С-97) ВЛ 110 кВ Двуреченская – Катыльгинская с отпайкой на ПС Новый Васюган II цепь (С-98) | На ПС 110 кВ Катыльгинская и ПС 110 кВ Двуреченская двухстороннее отключение В-110 С-97, С-98, действием НВЧЗ АПВУ. Исчезновение напряжения не было. Схема работы ремонтная замкнут транзит 110 кВ Парабель-Чапаевка в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 кВ С-91 для выполнения ремонтных работ на ПС 110 кВ Катыльгинская. ИМФ 63км от ПС 110 кВ Двуреченская, фаза "В". ИМФ 80,3 км от ПС 110 кВ Двуреченская, фаза "В". Планируется осмотр.
32 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-25 | 17:00 | 2024-06-25 | 17:00 | 0:00 | ТО | АПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-,1 ЦЛ-2 Вахское нмр | АО СУ ЭЦН. Посадка напряжения. ПС 110 кВ Вахская АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-1, ЦЛ-2 действием ТО АПВУ. Планируется осмотр.
33 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-25 | 16:12 | 2024-06-25 | 16:12 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.Б4-17 Вахское нмр | АО СУ ЭЦН. Посадка напряжения. БРУ-6 кВ БКНС-17 АО В-6 Ф.Ф.Б4-17 действием МТЗ, АПВУ. 26.06.24г. выполнен осмотр, выявлено: опора №57 разрушен изолятор фаза "В" выполнен ремонт.
34 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-25 | 16:37 | 2024-06-25 | 16:37 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.8-14 Кошелевское нмр | АО СУ ЭЦН. Посадка напряжения. ПС 35/6 кВ №208 АО В-6 Ф.8-14 действием МТЗ, АПВУ. 26.06.24г. 02:37, 03:34, 03:54, 04:43, 08:30, 09:15 Повторное АО МТЗ АПВН, по ТУ РПВУ. 05:34 по ТУ РПВУ. Планируется осмотр.
35 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-25 | 21:00 | 2024-06-25 | 21:00 | 0:00 | АО | АПВУ | Ф.14-16 Катыльгинского | ПС 35/6 кВ №414 АО В-6 Ф.14-16 АПВУ. Планируется осмотр.
36 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-27 | 8:31 | 2024-06-27 | 10:38 | 2:07 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Ф.Б4-16 Вахское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-17 АО В-6 Ф.Б4-16 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Штормовое предупреждение №178 от 26.06.24. Выполнен осмотр, пролет оп. №136-137 ветка на проводах фаз "А, В", ветка убрана. Ремонт не требуется.
37 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-27 | 19:28 | 2024-06-27 | 22:34 | 3:06 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Ф.Гр-1 Северное нмр | АО СУ ЭЦН. Посадка напряжения. ПС 110 кВ Григорьевская АО В-6 Ф.Гр-1 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Переведена нагрузка ВЛ-6 кВ Ф.Гр-1 на ВЛ-6 кВ Ф.Гр-10. Планируется осмотр.
38 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-27 | 20:02 | 2024-06-27 | 20:02 | 0:00 | ТО | АПВН, РПВУ | Ф.Б1-9 Вахское нмр | АО СУ ЭЦН. Посадка напряжения. БРУ-6 кВ №1 БКНС-14 АО В-6 Ф.Б1-9 действием ТО, АПВУ. Планируется осмотр.
39 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-28 | 0:02 | 2024-06-28 | 6:00 | 5:58 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Ф.2-16 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №202 АО В-6 Ф.Ф.2-16 действием ТО, АПВН, РПВН. В пролете оп. №76-77 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ЛЭП, дерево убрано, ремонт ЛЭП не требуется.
40 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-29 | 19:13 | 2024-06-29 | 19:13 | 0:00 | ТО | АПВН РПВУ | ВЛ-35 кВ Ц-13 Советское нмр | АО СУ ЭЦН. Посадка напряжения. ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО ВЛ-35 кВ Ц-13, действием ТО АПВН, РПВУ. ПС 35/6 кВ №102, 104, 105 АВР-6 успешный. Планируется осмотр.
41 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-29 | 19:13 | 2024-06-29 | 19:13 | 0:00 | ТО | АПВУ | ВЛ-35 кВ Ц-12 Советское нмр | АО СУ ЭЦН. Посадка напряжения. ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО ВЛ-35 кВ Ц-12, действием ТО, АПВУ. Планируется осмотр.
42 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-29 | 21:24 | 2024-06-29 | 21:28 | 0:04 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Ф.Гр-10 Северное нмр | ПС 110 кВ Григорьевская АО В-6 Ф.Гр-10 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Повторное АО в 23:10. Переведена нагрузка ВЛ-6 кВ Ф.Гр-10 на ВЛ-6 кВ Ф.Гр-1. Планируется осмотр.
43 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-29 | 21:34 | 2024-06-29 | 21:38 | 0:04 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Ф.3-7 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №203 АО В-6 Ф.3-7 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Повторное АО 22:57. Повторное АО в 22:57. Планируется осмотр.
44 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-30 | 0:43 | 2024-06-30 | 2:12 | 1:29 | ТО | РПВН РПВУ | ВЛ-35 кВ ЦР-12, ЦР-14 Чкаловсвое нмр. | ПС 10/35 кВ № 127 АО ВЛ-35 кВ ЦР-12 действием ТО, РПВН. ВЛ-35 кВ ЦР-14 действием ТО, РПВУ. В 2:49 повторное АО ВЛ-35 кВ ЦР-14 действием ТО, в 3:15 РПВУ. В 3:30 ПС 35/6 кВ №128 собрана схема в КРУН-6 через СВ-6, В-6 1Т отключен. ПС 10/35 кВ № 127 В-35 1Т в отключенном положении. Планируется осмотр ВЛ-35 кВ ЦР-12, ЦР-14.
45 | ООО "ЭНТ" | 2024-06-30 | 10:15 | 2024-06-30 | 17:17 | 7:02 | МТЗ | РПВН РПВУ | Ф.1-9 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ № 401 АО ВЛ-6 кВ Ф.1-9 действием МТЗ, АПВН, РПВН. При осмотре обнаружено: ВЛ-6 кВ Ф.1-9 пролет опор №91-92 упавшее дерево на провода. Дерево убрано, напряжение подано.