## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 4 кв. 2025 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2025-10-03 | 1:34 | 2025-10-03 | 3:42 | 2:08 | АО | АПВН, РПВН | ВЛ-6 кВ Ф.24-2 Западно-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №124 АО В-6 Ф.24-2 АПВН. РПВН. В 03:42 Нагрузка К-6 переведена на Ф.24-15 через СВ-6 КУВ-6 К-6 З-Полуденного НМР. В 03:42 отключен ЛР-1/1 Ф.24-2 отпайка на К-6, включен В-6 Ф.24-2. При осмотре обнаружено: оп. №66/1 фаза «А» разрушен изолятор, провод на траверсе. Выполнен ремонт. Причинами АО явились гололед, мокрый снег на ВЛ, переход температуры через ноль в ночное время суток. Оперативный ежедневный прогноз от 03.10.2025 №ИВ-243-17-1-304. | 2.629
2 | ООО "ЭНТ" | 2025-10-03 | 11:11 | 2025-10-03 | 11:11 | 0:00 | МТЗ | АПВН, РПВН | ВЛ-6 кВ Ф.11-8 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ №611, АО В-6 Ф.11-8 действием МТЗ, АПВН. По ТУ РПВН. КУВ-6 работа АВР-6 успешно. При прокладке трубы Югорской строительной компанией стрелой экскаватора допущено касание тела опоры №44, что привело к обрыву трех вязок проводов и КЗ на тело опоры. Выполнен ремонт.
3 | ООО "ЭНТ" | 2025-10-16 | 12:32 | 2025-10-16 | 14:08 | 1:36 | МТЗ | АПВН, РПВН | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-14 Северное нмр | ПС 110 кВ Григоревская, АО В-6 Ф.Гр-14 действием МТЗ, АПВН. РПВН. При осмотре выявлено оп. №107/5 подгар шлейфов ф."В" разрушен изолятор, поврежденный участок выведен в ремонт. Под воздействием многолетних атмосферных и грозовых воздействий на ЛЭП произошел срыв шлейфа с опорного изолятора фазы "А" на опоре №107/5 с последующим коротким замыканием на фазу «В» приведшее к отключению ЛЭП действием защит. 08.11.2025 Выполнн ремонт.
4 | ООО "ЭНТ" | 2025-11-23 | 8:58 | 2025-11-23 | 10:56 | 1:58 | МТЗ | АПВН, РПВУ | ВЛ-6 Ф.2-16 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №202 АО В-6 Ф.2-16 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. При осмотре обнаружено: К-17, ТП 630 кВА в РУ 0,4 кВ обнаружены следы электродугового воздействия, предположительно из-за неисправности СУ ЭЦН скв. №697. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. Выполнен ремонт. | 1.962
5 | ООО "ЭНТ" | 2025-12-25 | 11:16 | 2025-12-25 | 11:16 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.9-13 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ №609 АО В-6 Ф.9-13, действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр ВЛ-6, замечаний не обнаружено. 26.12.25 продолжение осмотра. | 0
6 | ООО "ЭНТ" | 2025-12-25 | 11:16 | 2025-12-25 | 11:16 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.9-16 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ №609 АО В-6 Ф.9-16, действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр ВЛ-6, замечаний не обнаружено. 26.12.25 продолжение осмотра.