## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 2 кв. 2026 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2026-04-06 | 5:14 | 2026-04-06 | 5:14 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.Б4-27 Вахское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-17, АО В-6 Ф.Б4-27 действием ТО АПВУ. Выполнен осмотр, обнаружено в пролете опор №№ 7-12, 14-15, 30-36, 65/1-72-1, 43-98, 107-144, 135/4-144/4 поросль деревьев с касанием проводов ВЛ. | 0
2 | ООО "ЭНТ" | 2026-05-02 | 12:29 | 2026-05-02 | 12:35 | 0:06 | МТЗ | АПВН, РПВУ | ВЛ-5 кВ Ф.О-5 Герасимовское нмр. | ПС 110 кВ Останинская АО ВЛ-6 кВ Ф.О-5 действием МТЗ, АПВН. РПВУ. Порывы ветра. При осмотре обнаружено дерево под проводами из вне охранной зоны ВЛ со следами электродугового воздействия в пролете опор № 18/5-19/5. Ремонт ВЛ и изоляции не требуется. | 0.396
3 | ООО "ЭНТ" | 2026-05-05 | 9:20 | 2026-05-05 | 11:20 | 2:00 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ | ВЛ-6 кВ Ф.2-2 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО ВЛ-6 кВ Ф.2-2 действием МТЗ, АПВН, по ТУ РПВН. Выполнен осмотр, обнаружено упавшее дерево в пролете оп. №74-75 из вне охранной зоны ВЛ. Дерево убрано, ремонт не требуется.
4 | ООО "ЭНТ" | 2026-05-10 | 13:49 | 2026-05-10 | 13:49 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.8-16 Двуреченское нмр | ПС 35/6 кВ №608 АО В-6 Ф.8-16 действием МТЗ, АПВУ. Сброс нагрузки 0,2 МВт. Выполнен осмотр в пролете оп.№4-10 поросль с касанием проводов.
5 | ООО "ЭНТ" | 2026-05-10 | 15:35 | 2026-05-10 | 15:35 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.Б8-17 Ломовое нмр | БРУ-6 кВ БКНС-24 АО В-6 Ф.Б8-17, действием МТЗ, АПВУ. Сброс нагрузки 0,4 МВт. Выполнен осмотр, в пролете 75-76 упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ, ремонт провода и изоляции не требуется.
6 | ООО "ЭНТ" | 2026-05-10 | 17:49 | 2026-05-10 | 20:21 | 2:32 | ТО | АПВН, РПВН по ТУ | ВЛ-6 кВ Ф.1-16 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №401 АО В-6 Ф.1-16 действием ТО, АПВН, РПВН. Сброс нагрузки 0,16 МВт. Выполнен осмотр, в пролете оп.52-53 упавшее дерево на проводах из вне охранной зоны ВЛ. Дерево убрано, ремонт ВЛ и изоляции не требуется. В-6 Ф.1-16 включен без замечаний.
7 | ООО "ЭНТ" | 2026-05-13 | 15:35 | 2026-05-13 | 15:35 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.Кр-15 | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-15 действием МТЗ, АПВУ. Планируется осмотр ВЛ.
8 | ООО "ЭНТ" | 2026-05-23 | 6:39 | 2026-05-23 | 6:39 | 0:00 | НВЧЗ | АПВН РПВН | ВЛ 110 кВ Двуреченская – Катыльгинская с отпайкой на ПС Новый Васюган II цепь (С-98) | АО СУ ЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ 110 кВ Двуреченская – Катыльгинская с отпайкой на ПС Новый Васюган II цепь (С-98) действием НВЧЗ, АПВН, РПВН. ИМФ фаза "В" 95,6 км от ПС 110 кВ Двуреченская. Сброс нагрузки 0,2 МВт. Планируется осмотр.
9 | ООО "ЭНТ" | 2026-05-25 | 6:00 | 2026-05-25 | 6:00 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.17-10 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №417, АО В-6 Ф.17-10 действием МТЗ, АПВУ. Сброс нагрузки 0,16 МВт. Прохождение грозового фронта. 26.05.26 Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ дефектов угрожающих отключению ВЛ не выявленно.
10 | ООО "ЭНТ" | 2026-05-29 | 10:44 | 2026-05-29 | 10:44 | 0:00 | МТЗ | АПВН по ТУ РПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.6-7 ВЛ-6 кВ Ф.6-24 Карайское нмр | ПС 35/6 кВ №306 после включения СВ-6 для перевода нагрузки с ВЛ-6 кВ Ф.6-7 на ВЛ-6 кВ Ф.6-24 АО В-6 Ф.6-7, В-6 Ф.6-24 действием МТЗ, АПВН по ТУ РПВУ. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-7 опора №1 разрушен ОПН-6 фаза "В" ВЛ-6 кВ Ф.6-24 на КУВ-6 кВ К-6 Карайское НМР разрушен ОПН-6 на Ф."С". Планируется ремонт.
11 | ООО "ЭНТ" | 2026-06-02 | 17:03 | 2026-06-02 | 18:51 | 1:48 | ТО | АПВН, по ТУ РПВН, РПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.7-12 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107, АО В-6 Ф.7-12 действием ТО, АПВН, по ТУ РПВН, РПВУ. Посадка напряжения АО СУ ЭЦН. Сброс нагрузки 0,35 МВт. Прохождение грозового фронта. При осмотре ВЛ обнаруженно в пролете оп.№97-98, следы подгара на СОАСЕ и на проводе (зацеп неизвестной техникой). Планируется проверка защит В-6 Ф.7-12, В-6 2Т. | 1.53
12 | ООО "ЭНТ" | 2026-06-07 | 20:57 | 2026-06-07 | 20:57 | 0:00 | ТО | АПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-8, ЦЛ-9 Лугинецкое нмр | ПС 110 кВ Лугинецкая, АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-8, ЦЛ-9 действием ТО, АПВУ. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. Сброс нагрузки 20 МВт. Прохождение грозового фронта. Планируется осмотр
13 | ООО "ЭНТ" | 2026-06-08 | 5:26 | 2026-06-08 | 8:31 | 3:05 | ТО | АПВН, РПВН по ТУ | ВЛ-6 кВ Ф.24-17 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №524 АО ВЛ-6 кВ Ф.24-17 действием ТО АПВН, по ТУ РПВН. В 06:42 РПВН. Прохождение грозового фронта. Выполнен осмотр, обнаружено упавшее дерево в пролете оп. №43-44 из вне охранной зоны ВЛ. Дерево убрано, ремонт не требуется.
14 | ООО "ЭНТ" | 2026-06-08 | 19:01 | 2026-06-08 | 19:01 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.3-12 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №203 АО ВЛ-6 кВ Ф.3-12 действием МТЗ АПВУ. Прохождение грозового фронта. Планируется осмотр.
15 | ООО "ЭНТ" | 2026-06-08 | 19:09 | 2026-06-08 | 19:09 | 0:00 | ТО | АПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-5, ЦЛ-8 Вахское нмр | ПС 110 кВ Вахская АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-5, ЦЛ-8 действием ТО, АПВУ. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. Планируется осмотр
16 | ООО "ЭНТ" | 2026-06-08 | 19:33 | 2026-06-08 | 19:33 | 0:00 | ДЗ | АПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-7 Вахское нмр | ПС 110 кВ Вахская АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-7 действием ДЗ АПВУ. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. Прохождение грозового фронта. Планируется осмотр
17 | ООО "ЭНТ" | 2026-06-08 | 19:37 | 2026-06-08 | 19:37 | 0:00 | ТО | АПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-1, ЦЛ-2 Вахское нмр | ПС 110 кВ Вахская АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-1, ЦЛ-2 действием ТО, АПВУ. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. В 19:46 повторное АО ТО АПВУ. Прохождение грозового фронта. Планируется осмотр
18 | ООО "ЭНТ" | 2026-06-11 | 14:46 | 2026-06-11 | 14:46 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.26-5 Малореченское нмр | ПС 35/6 кВ №126 АО ВЛ-6 кВ Ф.26-5 действием МТЗ АПВУ. Прохождение грозового фронта. Планируется осмотр.
19 | ООО "ЭНТ" | 2026-06-13 | 15:39 | 2026-06-13 | 15:39 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.2-2 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО ВЛ-6 кВ Ф.2-2 действием МТЗ АПВУ. Прохождение грозового фронта. 14.06.26 выполнен повторный осмотр, обнаружено упавшее дерево под проводами из внеохранной зоны ВЛ в пролёте оп. 105 - 106. Ремонт провода и изоляции не требуется.
20 | ООО "ЭНТ" | 2026-06-13 | 20:08 | 2026-06-13 | 20:08 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.Б8-17 Ломовое нмр | БРУ-6 кВ БКНС-24 АО В-6 Ф.Б8-17 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. Сброс нагрузки 0,3 МВт. 14.06.26 выполнен осмотр, обнаружена ДКР со следами подгаров в пролёте оп. 135/4 - 136/4. Нагрузка К-7, 4, 9, 10, 6, 5 не переводится, планируется подача в СНП.
21 | ООО "ЭНТ" | 2026-06-15 | 6:32 | 2026-06-15 | 8:49 | 2:17 | ТО | АПВН, РПВН по ТУ | ВЛ-6 кВ Ф.12-5 Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №412 АО В-6 Ф.12-5 действием ТО, АПВН. Сигнал по ТУ не прошел. Выполнен перевод нагрузки с ВЛ-6 кВ Ф.12-5 н6а ВЛ-6 кВ Ф.12-8 через КР. В ходе осмотра обнаруженно пролет опор №32-33 ветка на проводах фаз "А", "В", "С", ветка убрана ВЛ в ключена в работу. Сброс нагрузки 0,5 МВт.
22 | ООО "ЭНТ" | 2026-06-20 | 16:52 | 2026-06-20 | 16:52 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.23-13 Западно-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №123, АО В-6 Ф.23-13 действием МТЗ, АПВУ. Сброс нагрузки 0,7 МВт. Гроза. 21.06.26 выполнен осмотр следы подгара на изоляторах: оп.9 фазы "А","В","С"; оп.41/1 фазы "А","В","С"оп.62/5 фаза "А"; оп.71/5 фазы "А". Планируется замена.
23 | ООО "ЭНТ" | 2026-06-20 | 18:40 | 2026-06-20 | 18:40 | 0:00 | ТО | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.24-15 Западно-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №124, АО В-6 Ф.24-15 действием ТО, АПВУ. Сброс нагрузки 0,5 МВт. Гроза. Планируется осмотр ВЛ-6.