## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 4 кв. 2025 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2026-02-05 | 16:46 | 2026-02-05 | 16:46 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.12-8 Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №412 АО В-6 Ф.12-8 действием ТО, АПВУ. При осмотре выявлно: обрыв провода в пролете опор №61/1-62/1 спец.техникой Витязь ООО «ТрансСервис». Сообщено в ООО "ЧОО "Интеллект". Выполнен ремонт. | 0
2 | ООО "ЭНТ" | 2026-03-18 | 1:56 | 2026-03-18 | 3:51 | 1:55 | ТО | АПВН РПВН по ТУ | Ф.23-13 Западно-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №123 АО ВЛ-6 кВ Ф.23-13 действием МТЗ, АПВН, РПВН. При осмотре обнаружено КЗ питающей КЛ-6 кВ на БЛП/25 кВА УП СОД. Отключен ЛР-1/3 Ф.23-13 на УП СОД. Ф.23-13 включен в работу. 08.03.26 Выполнен полный осмотр ВЛ-6 кВ Ф.23-13 обнаружено: ТП БЛП/25 кВА УЗА №3 ( КЗ КЛ-6 на Вводе в ТП). На оба СОД отключены ЛР-6. Данное обрудование отсутствует в графике ППР. | 0.822
3 | ООО "ЭНТ" | 2026-03-22 | 5:02 | 2026-03-22 | 5:02 | 0:00 | МТЗ 2 ст. | АПВУ | Ф.Гр-5 Северное нмр. | ПС 110 кВ Григорьевская, АО В-6 Ф.Гр-5 действием МТЗ 2 ст., АПВУ. Повторное АО в 05:19. Выявленно при осмотре: КУВ-6 К-13С разрушение проходных изоляторов фазы «А», «В» со стороны Ф.Гр-5. 25.03.26 выполнена замена проходных изоляторов фазы «А», «В».
4 | ООО "ЭНТ" | 2026-03-23 | 10:27 | 2026-03-23 | 10:27 | 0:00 | МТЗ 2 ст. | АПВУ | Ф.Гр-2 Северное нмр. | ПС 110 кВ Григорьевская, АО В-6 Ф.Гр-2 действием МТЗ 2 ст., АПВУ. Выявлено при осмотре: ТП №1/1000 кВА Ю-Охтеурское Пункт налива: в отсеке 6 кВ следы эл.дугового воздействия на опорных изоляторах, пинцетах предохранителей 6 кВ. (зона эксплуатационной ответственности ООО "Южно-Охтеурское)
5 | ООО "ЭНТ" | 2026-03-23 | 10:28 | 2026-03-23 | 10:46 | 0:18 | МТЗ 2 ст. | АПВН РПВУ | Ф.Гр-5 Северное нмр. | ПС 110 кВ Григорьевская, АО В-6 Ф.Гр-5 действием МТЗ 2 ст., АПВН. РПВУ. Выявленно при осмотре: КУВ-6 К-13С разрушение проходных изоляторов фазы «А», «В» со стороны Ф.Гр-5. 25.03.26 выполнена замена проходных изоляторов фазы «А», «В».
6 | ООО "ЭНТ" | 2026-03-23 | 16:05 | 2026-03-23 | 16:05 | 0:00 | МТЗ 2 ст. | АПВУ | Ф.Гр-5 Северное нмр. | ПС 110 кВ Григорьевская, АО В-6 Ф.Гр-5 действием МТЗ 2 ст., АПВУ. Порывы ветра до 15м/с, снег с дождем. Выявленно при осмотре: КУВ-6 К-13С разрушение проходных изоляторов фазы «А», «В» со стороны Ф.Гр-5. 25.03.26 выполнена замена проходных изоляторов фазы «А», «В».
7 | ООО "ЭНТ" | 2026-03-23 | 16:21 | 2026-03-23 | 16:21 | 0:00 | МТЗ 2 ст. | АПВУ | Ф.Гр-10 Северное нмр. | ПС 110 кВ Григорьевская, АО В-6 Ф.Гр-10 действием МТЗ 2 ст., АПВУ, 2С-6 "ОЗЗ". Порывы ветра до 15м/с, снег с дождем. Выявленно при осмотре оп. №51 фаза «А», «В» разрушение изоляторов, провод на траверсе. 25.03.26 выполнена замена изоляторов.
8 | ООО "ЭНТ" | 2026-03-29 | 1:10 | 2026-03-29 | 2:00 | 0:50 | МТЗ | АВНН РПВН | Ф.Б4-17 Вахское нмр. | БРУ-6 кВ №4 БКНС-17, АО Ф.Б4-17 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Выполнено деление ВЛ, отключен ЛР-3 (в сторону К-67), РПВУ. При осмотре обнаружена ветка на проводах Ф."А" и Ф."В" в пролёте опор №98-99. Ветка убрана, собрана нормальная схема.