## Лист3 (2)
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 4 кв. 2014г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт/час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2014-10-04 | 20:58 | 2014-10-04 | 23:55 | 2:57 | ТО | АПВ нет, РПВН | Ф.П-15 | ПС-110/35/6 "Первомайская" АО ВЛ-6кВ Ф.П-15 действием ТО, АПВ не введено. РПВН. Разобраны шлейфа на опоре №59. Напряжение на К-25 подано через КР Ф.П-15÷Ф.5-10. Падение дерева в пролете опор 31-32 из вне охранной зоны. Дерево удалено, повреждений провода нет. | 265.8
2 | ООО "ЭНТ" | 2014-10-19 | 18:04 | 2014-10-19 | 20:45 | 2:41 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.16-12 | Штормовое предупреждение №292. ПС-35/6кВ №416 АО ВЛ-6 кВ Ф.16-12 действием ТО, АПВН, РПВН. Переведено питания К-52 на Ф.16-17 В КУВ-6 "К-56" АВРУ. Оперативное предупреждение от 18.10.14. Расплетение провода ф."В" в пролете оп.23-24/1. Выполнен ремонт провода 23.10.14.
3 | ООО "ЭНТ" | 2014-10-21 | 9:33 | 2014-10-21 | 10:37 | 1:04 | - | АВРН | В-6 2Т | ПС-35/6 №101. АО В-6 2Т яч.14, АВР-6 неуспешно. Выход из строя блока управления выключателем ВВТЕЛ-10, выполнена замена блока управления.
4 | ООО "ЭНТ" | 2014-10-31 | 16:09 | 2014-10-31 | 16:09 | 0:00 | ТО, АВР | РПВУ | ПС 35/6 №106 | ПС-220/110/35/6 кВ "Советско-Соснинская" АО ВЛ-35 кВ Ц-2 действием ТО, АПВ выведено. Разрушение опорного изолятора ф."С" ЛР-35 Ц-2 при вводе в работу 2С-35 на ПС 35/6 №106. ПС 35/6 кВ №107, №111, №130 работа АВР-6 успешная. Изолятор заменен.
5 | ООО "ЭНТ" | 2014-11-14 | 13:10 | 2014-11-14 | 14:49 | 1:39 | ДЗТ |  | ПС 35/6кВ №129 | ПС-35/6 кВ №129 АО 2Т действием ДЗТ. Выполнен осмотр 2Т проверка РЗА 2Т. Недостаточный контакт в токовых цепях в зоне ДЗТ 2Т после выполнения КР ПС силами СМО, выполнена протяжка контактов.
6 | ОАО "ТРК" | 2014-11-19 | 14:35 | 2014-11-19 | 14:57 | 0:22 | 1, 2ст.ДЗ | АПВН РПВУ | В-35 ЦЛ-1 ПС 110/35/6 кВ "Малореченская" | ПС-110/35/6 кВ "Малореченская" АО В-35 ЦЛ-1 действием ДЗ, АПВН, РПВУ. Направлен запрос в ОАО "ТРК". (Принадлежность ОАО "ТРК")
7 | ООО "ЭНТ" | 2014-11-21 | 18:31 | 2014-11-21 | 19:50 | 1:19 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.10-10 | ПС-35/6 кВ №110. АО ВЛ-6кВ Ф.10-10 действием МТЗ, АПВН, посадка "U", РПВУ. Снег, порывы ветра. Бюллетень погоды №325 от 21.11.14. В пролете оп.№ 72-73 провис провода фазы "В", на проводе имеются характерные следы КЗ, с расплетением двух жил. Подвижка опор при движении крунта. Устранение при согласовании отключения ОАО "ТН"ВНК
8 | ООО "ЭНТ" | 2014-11-21 | 18:22 | 2014-11-21 | 19:17 | 0:55 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.1-5 | ПС-35/6 кВ №101. АО ВЛ-6кВ Ф.1-5 действием ТО, АПВН, посадка "U", РПВУ. Снег, порывы ветра. Бюллетень погоды №325 от 21.11.14. В пролете опор 67-68/7 следы прогаров на проводах фаз "А", "С". Пролет более 60м. Подвижка опор при движении крунта. Устранение при согласовании отключения ОАО "ТН"ВНК
9 | ООО "ЭНТ" | 2014-11-21 | 18:22 | 2014-11-21 | 18:22 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.3-13 | ПС-35/6 кВ №103. АО ВЛ-6кВ Ф.3-13 действием ТО, АПВУ. Снег, порывы ветра. Бюллетень погоды №325 от 21.11.14. ТП К-175 на траверсе приемного портала разрушен изолятор фазы "А" провод висит в воздухе, имеех следы прогара до 30%. оп.№26 ф."С" разрушена юбка изолятора ШС-10. Устранение при согласовании отключения ОАО "ТН"ВНК
10 | ООО "ЭНТ" | 2014-11-21 | 19:15 | 2014-11-21 | 19:15 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.О-29 | РУ-6 кВ "Очистные сооружения". АО ВЛ-6кВ Ф.О-29 действием ТО, АПВУ. Снег, порывы ветра. Бюллетень погоды №325 от 21.11.14. пролет опор 61-62 провис проводов фаз "С", "В", на проводах следы КЗ повреждение провода 30%. Устранение при согласовании отключения ОАО "ТН"ВНК
11 | ООО "ЭНТ" | 2014-11-22 | 4:34 | 2014-11-22 | 12:50 | 8:16 | ТО | АПВН, РПВН | Ф.5-10 | ПС-35/6 кВ №105. АО ВЛ-6кВ Ф.5-10 действием ТО, АПВН. На опоре №49 ф."В" разрушен изолятор, подхпест провода. Выполнена замена изолятора, перетяжка провода в пролете опор №49-50. Снег, порывы ветра. Бюллетень погоды №325 от 21.11.14.
12 | ООО "ЭНТ" | 2014-11-26 | 10:10 | 2014-11-26 | 10:26 | 0:16 | МТЗ 3ст. | - | ПС 110/35/6кВ "Двуреченская" | АО 1Т на ПС-110/35/6 кВ "Двуреченская". Ложное срабатывание МТЗ 3-й ступени делительной защиты 1Т при запуске ЭД агр.5 БКНС-38. Ошибка монтажа цепей делительной защиты при СМР по запуску ГТЭС "Двуреченская".
13 | ООО "ЭНТ" | 2014-11-27 | 19:02 | 2014-11-27 | 19:39 | 0:37 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.Б4-17 | ПС 35/6 кВ №204 БРУ-6 кВ №4 АО ВЛ-6 Ф.Б4-17 действием ТО, АПВ не успешное, РПВ успешное. Зацеп неустановленным автотранспортом в пролете оп.№73-№74/2, на проводах следы замыкания, существенных повреждений провода нет.
14 | ООО "ЭНТ" | 2014-12-01 | 18:05 | 2014-12-01 | 18:05 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВН | ЦЛ-9 | АО ВЛ-35кВ ЦЛ-9 от ПС-110/35/6кВ "Катыльгинская" действием ТО, АПВ неуспешное. На ПС-35/6кВ №412, 414 работа АВР-6 успешная. Посадка напряжения. Падение дерева в пролете оп. №8-9. В охранной зоне ЛЭП работает ООО "КаргасокДорСторй" по расширению просеки, дерево удалено провод не поврежден.
15 | ООО "ЭНТ" | 2014-12-05 | 15:11 | 2014-12-05 | 15:11 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.3-6 | ПС 35/6 кВ №103 АО ВЛ-6кВ Ф.3-6.действием ТО, АПВ-успешное. Касание ВЛ деревом при падении из вне охранной зоны ВЛ в пролете оп.№67-68, провод не поврежден.
16 | ООО "ЭНТ" | 2014-12-17 | 26:36 | 2014-12-17 | 27:04 | 0:28 | - | РПВУ | БРУ-6 "БКНС-25" | БРУ-6 БКНС-25. АО ВЛ-6кВ ф.Б4-19. Выпавших блинкеров нет. РПВУ. Ложное отключение В-6. Неисправность БИМ АСДТУ. БИМ исключен из схемы отключения В-6. Направлен на ремонт.
17 | ООО "ЭНТ" | 2014-12-18 | 12:34 | 2014-12-18 | 15:33 | 2:59 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.12-10 | ПС 35/6 №412. АО ВЛ-6 Ф.12-10 действием ТО, АПВ неуспешное, в пролете опор №22-№23 обнаружено спиленное дерево и следы снегохода, сообщено в ООО "РН Охрана-Томск". Повреждений ВЛ-6 нет, Ф.12-10 включен в работу.
18 | ООО "ЭНТ" | 2014-12-30 | 12:52 | 2014-12-30 | 13:04 | 0:12 | ЛЗШ | РПВУ | ПС 110/35/6кВ "Черемшанская" | АО В-35 1Т ПС-110/35/6 кВ "Черемшанская" действием ЛЗШ при запуске агр.4 БКНС-27. (Ложная работа ЛЗШ в соответствии с проектом при ввводе в паралельную работу ГПЭС Ю. Черемшанская). Выполнено изменение логики работы ЛЗШ.