## Лист1
9. Сводные данные о нагрузке подключенной к АЧР и ЧАПВ по ООО "Энергонефть Томск"
№ п/п | Наименование подстанции (электростанции) | Наименование присоединения | № очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | Мощность, подключенная к АЧР и ЧАПВ, МВт | [24 empty] | Отключаемая мощность, МВт
[5 empty] | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | ПС 110 кВ Григорьевская | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-1 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.257 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.258 | 0.257 | 0.257 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.254 | 0.26 | 0 | 0.261 | 0.261 | 0.268 | 0.27 | 0.275 | 0.276 | 0.274 | 0.257
2 | ПС 110 кВ Григорьевская | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-2 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.283 | 0.282 | 0.261 | 0.262 | 0.272 | 0.282 | 0.279 | 0.279 | 0.312 | 0.316 | 0.316 | 0.318 | 0.291 | 0.294 | 0.261 | 0.258 | 0 | 0.314 | 0.316 | 0.318 | 0.318 | 0.291 | 0.284 | 0.321 | 0.321
3 | ПС 110 кВ Григорьевская | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-4 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.235 | 0.236 | 0.233 | 0.233 | 236 | 0.236 | 0.236 | 0.245 | 0.27 | 0.24 | 0.238 | 0.24 | 0.235 | 0.24 | 0.235 | 0.23 | 0 | 0.108 | 0.13 | 0.13 | 0.136 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237
4 | ПС 110 кВ Григорьевская | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-5 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.351 | 1.34 | 1.338 | 1.338 | 1.334 | 1.334 | 1.351 | 1.35 | 1.335 | 1.34 | 1.344 | 1.34 | 1.299 | 1.34 | 1.349 | 1.349 | 0 | 1.351 | 1.312 | 1.31 | 1.31 | 1.311 | 1.308 | 1.305 | 1.492
5 | ПС 110 кВ Григорьевская | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-10 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.166 | 0.165 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.161 | 0.162 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.161 | 0.16 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0 | 0.38 | 0.163 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.163 | 0.63 | 0.161
6 | ПС 110 кВ Григорьевская | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-13 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.12 | 0.12 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.122 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.94 | 0.108 | 0.108 | 0.108
7 | ПС 110 кВ Григорьевская | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-14 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.853 | 0.875 | 0.84 | 0.87 | 0.859 | 0.862 | 0.859 | 0.86 | 0.884 | 0.882 | 0.882 | 0.881 | 0.881 | 0.889 | 0.881 | 0.88 | 0 | 0.811 | 0.81 | 0.796 | 0.79 | 0.79 | 0.872 | 0.88 | 0.903
8 | ПС 110 кВ Двуреченская | В-110 ВЛ С-97 | V | 48/0,3 | 0.157 | 0.156 | 0.178 | 0.191 | 0.235 | 0.269 | 0.26 | 0.271 | 0.29 | 0.3 | 0.287 | 0.274 | 0.266 | 0.252 | 0.307 | 0.301 | 0.28 | 0.251 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.15
9 | ПС 110 кВ Двуреченская | В-110 ВЛ С-98 | V | 48/0,3 | 0.094 | 0.087 | 0.082 | 0.106 | 0.15 | 0.165 | 0.165 | 0.193 | 0.182 | 0.177 | 0.182 | 0.187 | 0.174 | 0.186 | 0.222 | 0.221 | 0.209 | 0.177 | 0.194 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.111 | 0.09 | 0.08
10 | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-1 Дв | V | 48/0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-2 Дв | V | 48/0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-3 Дв | V | 48/0,3 | -9.97 | -9.98 | -9.99 | -9.95 | -10.04 | -10.01 | -10 | -10.01 | -10 | -9.95 | -9.92 | -10.04 | -9.92 | -9.96 | -10.37 | -9.98 | -9.99 | -9.99 | -10.05 | -10.01 | -10 | -10.01 | -9.98 | -9.98 | -10
13 | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-4 Дв | V | 48/0,3 | -4.26 | -4.25 | -4.25 | -4.25 | -4.27 | -4.26 | -4.27 | -4.27 | -4.26 | -4.26 | -4.33 | -4.28 | -4.26 | -4.27 | -4.42 | -4.27 | -4.3 | -4.26 | -4.25 | -4.26 | -4.25 | -4.33 | -4.23 | -4.26 | -4.25
14 | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 Дв | V | 48/0,3 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.51 | 0.5 | 0.56 | 0.5 | 0.49 | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.49
15 | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 Дв | V | 48/0,3 | 3.68 | 3.67 | 3.63 | 3.63 | 3.62 | 3.62 | 3.68 | 3.62 | 3.62 | 3.67 | 3.67 | 3.66 | 3.66 | 3.62 | 1.26 | 2.58 | 3.12 | 3.15 | 3.61 | 3.61 | 3.68 | 3.69 | 3.67 | 3.67 | 3.65
16 | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-6 кВ Ф.Дв-3 | V | 48/0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-6 кВ Ф.Дв-5 | V | 48/0,3 | 3.24 | 3.21 | 3.22 | 3.2 | 3.2 | 3.24 | 3.26 | 3.28 | 3.3 | 3.29 | 3.29 | 3.3 | 3.29 | 3.3 | 3.01 | 1.74 | 1.83 | 1.89 | 1.92 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.96
18 | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-6 кВ Ф.Дв-6 | V | 48/0,3 | 3.21 | 3.18 | 3.19 | 3.17 | 3.17 | 3.22 | 3.23 | 3.62 | 3.29 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.29 | 3.02 | 2.9 | 3.09 | 3.21 | 3.25 | 3.33 | 3.32 | 3.31 | 3.32 | 3.32 | 3.31
19 | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-6 кВ Ф.Дв-8 | V | 48/0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-6 кВ Ф.Дв-13 | V | 48/0,3 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.2 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12
21 | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-6 кВ Ф.Дв-14 | V | 48/0,3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.04 | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04
22 | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-6 кВ Ф.Дв-16 | V | 48/0,3 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
23 | ПС 110 кВ Двуреченская | 1ВЛ-6 ЛРТ | V | 48/0,3 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.04
24 | ПС 110 кВ Двуреченская | 2ВЛ-6 ЛРТ | V | 48/0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-1 ЗМ | III | 48,4/0,3 | 1.98 | 1.933 | 1.974 | 1.951 | 1.976 | 2.056 | 0.544 | 0.449 | 0.512 | 0.492 | 0.549 | 0.556 | 0.453 | 0.525 | 1.389 | 1.159 | 4.662 | 3.465 | 3.443 | 3.4 | 3.423 | 3.412 | 3.371 | 3.515 | 3.481
26 | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-2 ЗМ | III | 48,4/0,3 | 2.284 | 2.239 | 2.229 | 2.228 | 2.224 | 2.222 | 1.808 | 1.805 | 1.807 | 1.814 | 1.812 | 1.812 | 1.811 | 1.812 | 0.764 | 1.83 | 1.831 | 1.828 | 1.821 | 1.822 | 1.82 | 1.822 | 1.823 | 1.822 | 1.822
27 | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 ЗМ | III | 48,4/0,3 | 2.281 | 3.089 | 2.29 | 2.869 | 3.019 | 2.902 | 4.214 | 4.175 | 4.246 | 4.19 | 4.313 | 4.175 | 4.242 | 4.235 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 1.174 | 1.213 | 1.163 | 1.227 | 1.117 | 1.202 | 1.168 | 1.28
28 | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 ЗМ | III | 48,4/0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-7 ЗМ | III | 48,4/0,3 | 3.616 | 3.615 | 3.611 | 3.62 | 3.612 | 3.612 | 3.615 | 3.615 | 3.621 | 3.615 | 3.608 | 3.606 | 3.609 | 3.605 | 0.585 | 2.724 | 3.644 | 3.63 | 3.63 | 3.629 | 3.632 | 3.642 | 3.638 | 3.632 | 3.638
30 | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-3 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-4 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.122 | 0.104 | 0.102 | 0.104 | 0.1 | 0.107 | 0.105 | 0.115 | 0.103 | 0.112 | 0.101 | 0.101 | 0.103 | 0.103 | 0.027 | 0.112 | 0.109 | 0.103 | 0.104 | 0.098 | 0.112 | 0.117 | 0.111 | 0.107 | 0.109
32 | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-5 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.683 | 1.103 | 1.162 | 1.16 | 1.162 | 1.161 | 1.164 | 1.164 | 1.167 | 1.167 | 1.16 | 1.165 | 1.165 | 1.164 | 0.121 | 0.675 | 0.678 | 1.159 | 1.16 | 1.161 | 1.158 | 1.157 | 1.16 | 1.159 | 1.158
33 | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-6 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-7 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.069 | 0.072 | 0.07 | 0.072 | 0.069 | 0.075 | 0.046 | 0.084 | 0.074 | 0.08 | 0.07 | 0.065 | 0.067 | 0.073 | 0.014 | 0.044 | 0.038 | 0.07 | 0.068 | 0.066 | 0.076 | 0.079 | 0.074 | 0.071 | 0.073
35 | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-8 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.004 | 0.037 | 0.016 | 0.01 | 0.011 | 0.018 | 0.001 | 0.011 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005
36 | ПС 110 кВ Игольская | РУ-6 кВ №1 Ф.1-21 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57
37 | ПС 110 кВ Игольская | РУ-6 кВ №1 Ф.1-40 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ПС 110 кВ Игольская | РУ-6 кВ №1 Ф.1-42 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ПС 110 кВ Игольская | БРУ-6 кВ БКНС-35 яч.10 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ПС 110 кВ Игольская | БРУ-6 кВ БКНС-35 яч.11 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ПС 110 кВ Игольская | БРУ-6 кВ БКНС-35 яч.20 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
42 | ПС 110 кВ Игольская | БРУ-6 кВ БКНС-35 яч.22 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ПС 110 кВ Игольская | РУ-6 кВ УППН яч.6 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.17 | 0.17 | 0.002
44 | ПС 110 кВ Игольская | РУ-6 кВ УППН яч.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
45 | ПС 110 кВ Игольская | РУ-6 кВ УППН яч.8 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ПС 110 кВ Игольская | РУ-6 кВ УППН яч.11 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ПС 110 кВ Игольская | РУ-6 кВ УППН яч.14 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ПС 110 кВ Игольская | БРУ-6 кВ БКНС-39 яч.4 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ПС 110 кВ Игольская | БРУ-6 кВ БКНС-39 яч.5 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.077 | 1.078 | 1.077 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.079 | 1.078 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 1.078 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 1.08 | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 1.08
50 | ПС 110 кВ Игольская | БРУ-6 кВ БКНС-39 яч.10 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ПС 110 кВ Крапивинская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-1 Кр | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007
52 | ПС 110 кВ Крапивинская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-2 Кр | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.97 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.99 | 2 | 1.97 | 1.99 | 1.97 | 1.97 | 2 | 1.99 | 1.99 | 0.9 | 1.84 | 2 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.99
53 | ПС 110 кВ Крапивинская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-3 Кр | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.59 | 5.55 | 5.35 | 5.33 | 5.36 | 5.54 | 5.36 | 7.01 | 5.57 | 5.45 | 5.43 | 5.36 | 7.16 | 7.04 | 6.87 | 6.99 | 6.96 | 7.44 | 7.37 | 7.09 | 7.14 | 5.76 | 5.8 | 5.61 | 5.98
54 | ПС 110 кВ Крапивинская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 Кр | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.66 | 4.65 | 4.65 | 4.64 | 4.65 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.66 | 4.69 | 4.69 | 4.66 | 4.66 | 4.65 | 1.49 | 4.55 | 4.69 | 4.68 | 4.72 | 4.68 | 4.69 | 4.69 | 4.68 | 4.7 | 4.71
55 | ПС 110 кВ Крапивинская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 Кр | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 6.6 | 6.82 | 6.77 | 6.57 | 6.76 | 6.6 | 6.69 | 5.49 | 5.46 | 5.53 | 5.35 | 6.69 | 5.52 | 5.41 | 4.36 | 4.86 | 5.14 | 5.23 | 5.59 | 5.34 | 5.44 | 5.39 | 5.42 | 5.38 | 5.36
56 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" | ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.6 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.95 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8
57 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" | ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1
58 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" | ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7
59 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" | ВЛ-35 кВ ЦЛ-9 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4
60 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" | ВЛ-35 кВ ЦЛ-14 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4
61 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" | ВЛ-35 кВ ЦЛ-15 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1